中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温水冷机柜 | 机柜尺寸：机柜为标准19英寸机柜，宽800mm，深1000mm，高不小于2000mm，机柜内部空间不小于42U，设备安装空间不小于37U； 承载要求：静态承载能力≥1500kg，动态承载能力≥800kg（须提供第三方检测报告并加盖公章）； 组件需求： 标准组件：主体框架、四根角轨、前后单开钢板门、侧板、顶板、底板、PDU挂板、挡风板，顶底板须预留穿线口，底板可拆卸，以便于下进线。机柜内侧安装隔热保温棉，材质要求低燃无卤（需提供第三方检测报告并加盖公章）。 托盘：配置不低于50kg托盘10组，配套紧固件。 阻燃盲板：1U阻燃盲板20个，配套紧固件。 线槽：两侧竖向各 1 根，配套紧固件。 理线架：4件。 底座：机柜带200mm高底座,（机柜厂商提供机柜底座尺寸及底座安装螺栓孔尺寸），配置拼柜组件。 接地：机柜内设置接地排，柜体与接地排良好接地，支持与所在设备间接地环网连接。 恒温组件： 在内部运行设备发热功率不大于1kW，冷却水供水温度波动不超过±0.1℃，且进水量控制在0.6 m³/h至1 m³/h范围内的条件下，机柜在稳定运行时内外表面温度恒定，机柜内温度波动需控制在±0.1℃以内。 机柜内外不通风，采用空气/水热交换机。机柜冷却水耐压≥1MPa, 压降损失≤0.3MPa，最大水流量≥1 m³/h。 机柜控制通讯接口采用以太网接口。控制界面上能读写机柜运行状态、风扇状态，读取柜内温度、机柜前后门开启关闭状态等信息。 机柜颜色：RAL9004 数量：22 安装需求： 供应商需按照项目方要求配合完成机柜安装及内部线缆（电源线、信号线、网线、光纤）连接工作。要求线缆布放整齐、捆扎牢固、标签清晰。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后5个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：合同签订后付款30%，货到验收后付款60%，完成机柜安装及内部线缆连接后，凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：尺寸及承载要求提供检测报告，组件数量开箱验收确认，恒温组件耐压及压降损失需提供出厂测试报告，温度稳定性需进行现场测试验收。 保修及售后服务：产品质保期为 24 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：