中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧含量探测监测系统 | 一、系统概述 本项目为合肥先进光源低温系统的氧含量探测监测系统，监测范围涵盖能源中心低温厅、储存环高频厅，采用泵吸式氧浓度泄漏侦测，监测室内液氮、液氦设备环境氧浓度。两区域附近控制室各设1台数据采集器，采集对应区域探头数据并传输至低温系统平台接口。 二、参考依据 GB 50493-2019、GB 15322.1-2019、GB 12358-2006等国家及行业电气安全、施工验收规范，安全生产相关法律法规。 三、点位分布 1.数据采集器：能源中心低温系统控制室、储存环高频厅附近控制室各1套； 2.泵吸式泄漏侦测：能源中心低温厅7套、储存环高频厅4套； 3.声光报警器：能源中心低温厅外、储存环高频厅附近控制室外各1套； 4.辅材调试及安装：1项。 四、产品参数 1.泄漏侦测探头：规格：液晶显示、声光报警一体机 1.1检测原理：电化学式 1.2 采样方式：泵吸式 1.3 工作电源：DC24V±10% 1.4显示方式：液晶屏显示 1.5 报警方式：声音+光闪烁 1.6 输出信号：三线制4-20 mA模拟信号/RS485总线制数字信号 1.7 开 关 量：2个（二级报警点常开） 1.8 功 耗：≤3W 1.9 调试方式：红外遥控 1.10 环境温度：可燃-40℃-70℃ ，有毒 -20℃－50℃ 1.11 相对湿度：＜95% 无冷凝 1.12 压力限制：86 kPa～106 kPa 1.13 整机重量：≤3000 g 1.14 防爆方式：隔爆型 1.15 防爆等级：ExdIICT6Gb 1.16 防爆证号：CE21.0271 1.17 防护等级：IP66 1.18 声光报警器声呗：85dB 1.19 壳体材质：压铸铝 此外，泄漏侦测探头具备CE认证、ExdIICT6Gb:ExtDA21IP66T80°C防爆认证。 2.数据采集器：嵌入式核心系统；模拟量输入≥16 端口，开关量输入输出≥16 路可配置（根据现场实际选择信号输入）；RS485 标准总线通讯；具备本地数据显示，屏幕≥7寸；自适应以太网通讯/4G无线通讯。芯片应提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的的检测报告，检测应根据GB/T4588.2、GB/T 4677-2022的标准进行Rohs、可焊性测试、阻焊膜硬度测试等功能测试，测试结果为合格。 3.泄漏报警系统需集成至特殊气体管理控制系统，特殊气体管理控制系统功能性检测（系统测试需求包括但不限于登录界面、首页、设施管理、安全管理、运维管理、数据中心、权限管理、系统管理、智慧园区管理、新闻管理、用户管理、客户管理等功能，所有功能在测试期间可稳定运行），检测结果为合格或符合并提供第三方检验检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验检测报告。 4.线缆规格：阻燃无卤型。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后60个工作日内 交付进度：合同签订后60个工作日内 付款方式：合同签订并通过工艺评审后，支付合同总价的40%；完成安装调试，支付合同总价的40%；全部现场安装完成并经验收合格后，支付合同总价的 20%。 注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供 100%合同价款的正规增值税专用发票。 验收指标及验收要求： - 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。 - 验收指标以产品技术要求的规格参数为依据（性能精度：显示值与标准气浓度误差≤±3%FS；零点漂移≤±2%FS；重复性≤±2%；响应时间≤30S）。 - 联合调试，供应商应在验收合格之日起一年内，根据采购人需要配合采购人进行联合调试。 保修及售后服务： - 本产品保修期一年，正常使用情况出现故障，可享受免费工厂维修(易损件除外)、维护服务。对于人为及自然灾害、非正常使用所造成的损害不属保修范围。 若传感器寿命到期，可更换新的传感器（质保期外仅收取人工材料费）。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：