中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配气气路系统气体控制柜 | 本项目配气气路系统气体控制柜共计17套，包含7套氧化性气体气柜、6套可燃气体气柜、4套腐蚀气体气柜。每套采用8升双瓶双路独立供气架构，两路气路完全独立、互不干扰，设备柜体采用优质碳钢材质，整体一体化外壳工艺，柜体表面平整光滑、色泽均匀，具备防腐、防锈、抗变形、耐老化的特性，可长期复杂工况使用。柜体标配高强度一体式气瓶固定支架，结构稳固牢靠，可有效规避气瓶偏移、倾倒风险，底部万向轮，可进行固定/移动，方便人员操作，保障设备运行安全。 设备核心配件包含调压阀，控制隔膜阀、单向阀、高压盘管、高精度压力表等，所有阀件材质、规格型号均严格匹配特种气体理化性质，适配高纯气体输送标准；每套特气柜均搭载气体泄漏监测报警功能，可24小时实时在线监测气路泄漏情况。 参数及精度要求 - 所有柜体尺寸: 长≤850 mm，宽≤550 mm；高≤1200 mm; 柜体厚度≥2.0 mm；观察视窗玻璃内嵌钢丝网； - 单台气柜可以容纳2×8 L标准气瓶；气路出口配≥0.5 m金属软管/硬管；统一采用 1/4英寸接口；气路核心接触部件为SS316不锈钢；氧化性/易燃性气路内表面BA级（光亮退火），毒腐性气路内表面EP级（电解抛光）； - 特气柜须获得CE、SEMI-S2及防爆合格证认证证书，并提供报告； - 所有气柜配置双一级减压阀，减压阀需满足：最大输入压力≥20 MPa，输出压力稳定可控；根据《GB/T12244-2006》（减压阀性能测试方法）取得气密性测试报告：试验压力≥20 MPa持续时间≥50 min，测试结果无泄露；适用温度范围：-40 ℃~+60 ℃，可显示进出口压力；减压阀依照GB/T 10125-2021进行盐雾试验，盐溶液浓度：50 g/L±5 g/L，pH 值: 6.5~7.2，试验温度：35 ℃±2 ℃，试验时间≥160 h，减压阀性能正常，外观应无锈蚀并提供具有相关资质且合法的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的的检测报告。 - 隔膜阀耐压≥20 MPa; - 腐蚀气体气柜阀门接口等级不得低于EP级VCR标准； - 不锈钢管路需满足以下要求：进行耐压试验，试件以不大于 34.0 MPa/min的升压速率匀速升压至25.0 MPa，至少保压5 min，应无渗漏、无永久变形并提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的的检测报告。氧化性/易燃性气路气密性≤1×10⁻8 mbar·L·s-1，毒腐性气路气密性≤1×10⁻⁹ mbar·L·s-1。 - 气柜内泄漏报警侦测器可接入公共设施数据集成平台。 - 电化学式氨气探头：0 ppm≤测量范围≤100 ppm，报警值：≤26 ppm，≥52 ppm。电化学式氧气探头：0 VOL≤测量范围≤25% VOL，报警值：≤19.5% VOL，≥23.5% VOL。催化燃烧式可燃气体探头： 0≤测量范围≤100% LEL，一级报警≥25% LEL，二级报警≥50% LEL。提供出厂检测报告。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内交货到指定地点。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后，甲方预付合同总金额的20 %，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。 验收指标及验收要求：氧化性/易燃性气路气密性≤1×10⁻8 mbar·L·s-1，毒腐性气路气密性≤1×10⁻⁹ mbar·L·s-1。 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的3个工作日内，负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用(包括但不限于运输、人工等)。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：