中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	阀门控制器
	1. 控制器：基于PLC开发，
2. 真空计：硬联锁接入阀门控制器
3. 阀门：220V，加继电器隔离，不能直接连接PLC；阀门位置指示需反馈
4. 控制切换：在控制器上添加一个开关，用来切换本地/远程控制。
5. 逻辑：根据真空度保护值设定控制开关状态。
· 本地（手动）联锁逻辑
a) [bookmark: _Hlk195798639]当阀门两侧测量规管的真空度同时优于保护预值时，方可手动提起。反之不能被提起。
b) 当测量规管的真空度低于保护预值时，处于规管两侧最近的两个阀门为关闭状态时，不能被手动提起。
c) 调试期间，如阀门两侧测量规管的真空度不在同一个量级，如一边真空度高，一边暴露大气，也禁止提阀；但如果阀门两边都暴露大气是允许提阀的。
· 远程（自动）联锁逻辑
d) [bookmark: _Hlk195798857]当任一个测量规管的真空度低于保护预值时，此测量规管的两侧相邻最近阀门自动关闭。
· 远程（手动）联锁逻辑
e) 同本地（手动）联锁逻辑
6. 本地控制：本地控制需要使用按钮或者开关控制每个阀门的开关，同时通过指示灯显示每个阀门的位置。
7. 复位按钮：突然停电后，阀门需自动关闭，且来电后不能自动打开，所以真空阀门控制器里利用继电器互锁技术，在控制器突然停电后，所有SV输出端子输出电压为零，控制器来电后，必需按前面板“复位”按钮后，控制器中PLC才会加电。
8. 远程控制接口：基于网络接口的Client/Server通讯协议，可以远程控制阀门的开/关，以及反馈阀门当前状态。协议细节在产品出厂前提供给甲方确认，并以EPICS控制系统架构下的IOC App的形式提供具体的编程实现。
9. 硬联锁触点：紧急情况下，触点断开，阀门控制器所控制的阀门全部落下。
10. 阀门控制器数量为2台，一台按最少12路接口配置，一台按最少6路接口配置。
11. [bookmark: _GoBack]阀门控制器外形尺寸大小需按甲方要求设计。
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	商务条款
	交货期：6个月
交付进度：合同签订后6个月内完成设备出厂验收及交付。
付款方式：设备到货并调试验收合格后，支付合同总价的100%。
验收指标：
1.	连锁逻辑测试正常；
2.	按键功能正常。
保修及售后服务：
乙方对其所提供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算。乙方应在接到报修通知后24小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障。
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