中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	联锁保护模块
	1. 功能要求：
（1） 处理器采用FPGA实现，资源要求：内部集成ARM处理器，配置不低于双核 ARM Cortex-A9 MPCore @ 800MHz，逻辑单元不少于444K，查找表不少于101440个，BRAM不少于26.5Mb，DSP48E1不少于2020个；根据系统使用需求提供逻辑软件定制化服务；
（2） 内部集成2路独立可控的射频开关，支持软件控制；
（3） 接收外部数字量(TTL、开关量)状态信号；接收外部模拟量信号(4-20mA电流，-10-10V电压，温度20-120℃)，ADC采集后，送入FPGA进行数据恢复，获得状态信息；对所有状态信息进行合路判断，产生合路联锁信号输出，同时该联锁信号用于控制射频开关通断；
（4） 实现千兆网络通信，可实现通过网络接口的远程FPGA程序加载和FLASH烧写；
（5） 实现与上位机的RS232接口数据传输，备份1路RS485接口；
（6） 具有多路TTL和开关量输出信号，用于跟其他系统对接，且具有隔离抗干扰功能；
（7） 面板设置复位按钮信号，可复位系统；
（8） 具有本地数据存储(DDR3、EMMC)功能；
2. 技术参数与接口要求：
（1） 开关量：NPN型，输入16路，输出4路，输入内部供电，输出不供电，连接器采用EGG00B-2P；
（2） OC门：输入4路，输出4路，连接器采用EGG00B-2P；
（3） [bookmark: _Hlk168669717]TTL信号：输入12路，输出6路，连接器采用EGG00B-2P；
（4） [bookmark: _Hlk168669739]流量计信号：输入20路，具体信号定义参见附表1，连接器采用EGG00B-4P；
（5） 电压信号：输入6路，连接器采用EGG00B-2P；
（6） 温度信号（pt100四线制）：输入16路，连接器采用EGG00B-4P；
（7） 打火探测器接口：输入2路，输出2路，具体信号定义参见附表2和3，连接器采用EGG0B-9P；
（8） 射频通道2通道，即2路输入，2路输出，频率覆盖范围：10MHz~3GHz，连接器采用SMA； 
（9） 网络通信接口：1路，连接器采用RJ45；
（10） 串行通信接口：1路，连接器采用DB9；
（11） 面板指示灯：包含电源指示灯，系统工作状态指示灯，设备输出联锁信号指示灯，以及其他输入输出信号指示灯：保证有红绿黄三种颜色可自定义选择。
（12） 联锁设备输出：该信号可以根据使用场景需求，选择不同的输出信号类型。
附表1
	线序
	信号名
	电平

	1
	电源
	+12V~+24V

	2
	流量/温度
	电流量4~20mA

	3
	GND
	参考地，0V

	4
	流量计状态输出
	开关量，NPN型


附表2
	打火探测器输入接口

	线序
	信号名
	电平

	1-8
	打火探测器状态
	TTL

	3
	GND
	参考地，0V


附表3
	打火探测器输出接口

	线序
	信号名
	电平

	1
	测试信号
	[bookmark: OLE_LINK1]TTL

	2
	复位信号
	TTL

	3-4
	阈值选择
	TTL

	5-8
	通道选择
	TTL

	9
	GND
	参考地，0V


3. [bookmark: _Hlk168670545]结构尺寸：标准2U机箱；
4. 其他要求：
(1) [bookmark: _Hlk168670862]设备具有较强的抗电磁干扰能力；
(2) 供电电源采用交流220V；
(3) 工作温度：-40~+70℃；
(4) 设备标识LOGO：新光源图标，以及名称：联锁保护模块；
(5) 乙方向甲方提供全套设计图纸及软件源码；
(6) 提供软件定制化服务，配合系统调试；
(7) 提供所有接口对应线缆一套，长度根据需求定制；所有接口线缆需为屏蔽线缆。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月交付。
交付进度：交货期内整机交付。
付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；货到且验收合格后支付合同总价的70%。
[bookmark: _Hlk168671458]验收指标及验收要求：
（1） [bookmark: _Hlk168671510]模拟电压采样率：≥1MSaps，16bit，输入电压测试按照-10~+10V执行；联锁响应时间<25us；
（2） 温度采集：输入电温度测试按照-40~+70℃执行；联锁响应时间<20ms；
（3） 流量采集：输入模拟量信号测试按照4-20mA电流执行；联锁响应时间<25us；
（4） 开关量：输入信号接开关量输出设备进行测试；输出信号接开关量输入设备进行测试；联锁响应时间<3us；
（5） OC门：输入信号接OC门输出设备进行测试；输出信号接OC门输入设备进行测试；联锁响应时间<3us；
（6） TTL信号：输入信号接TTL输出设备进行测试；输出信号接TTL输入设备进行测试；联锁响应时间<0.5us；
（7） 通信网络信号：进行UDP协议，按照Jumbo帧进行测试；
（8） 通信串口信号：按照波特率115200bps，进行串口测试；
（9） 射频开关：联锁控制至射频信号断开响应时间<10us；
保修及售后服务：
[bookmark: _Hlk168672430]提供1年的免费保修（含人工费和零配件费用），保修期自仪器验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除。
[bookmark: _Hlk168672409]乙方应在接到报修通知后24小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在10日内修复（从甲方提出现场服务要求之日开始算起），10日内不能修复的须及时免费提供备用设备。更换后的零部件如尚在整机保修期内，将继续随整机保修，若维修部件自修复之日起距整机免费保修期结束不足3个月，维修时所更换部件的保修期限延长至修复之日起3个月止。
[bookmark: _GoBack]
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
