中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值
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	[bookmark: _GoBack]UPS及配套设备
	UPS及配套设备，具体组件及技术要求如下：
	名称
	技术要求
	数量

	UPS主机300KVA（配置180KVA）
	1、要求模块化机架式UPS电源系统主机，机架满载扩容不低于300KVA，本期配置不低于180KVA。 
2、UPS要求选用支持分散控制，功率模块、旁路模块支持热插拔的模块化UPS，并具有智能休眠功能。UPS主用模块能承担IT负载、电池充电负载。每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。
3、采用统一的公共静态旁路模块，旁路模块应可插拔维护，其故障不影响UPS系统输出；不允许采用存在于各功率模块内的分散式静态旁路单元；
4、单个UPS功率模块容量≥60KVA/KW；需提交配置详细清单说明单模块容量及配置模块数量。
5、UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式。
6、输入、输出布线分区独立，避免走线交叉带来的安全隐患。
7、在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求；环境温度：工作温度：0～+40℃；相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）；海拔高度：0～1500米，无需功率降额。
8、要求输入电压范围：285-475V，要求输入功率因数20%-100%负载情况下≥0.99，要求输入电流谐波成分20%-100负载情况下≤2.1%； 
9、系统效率：30%负载≥97.5%，50%负载≥97.5%，额定负载≥96.3%； 
10、三相电压不平衡度满足：≤0.1％（平衡负载），≤±0.8％（不平衡负载）；三相电压输出偏差要求：正常工作方式≤0.05°，电池逆变方式≤0.04°。
11、要求具备动态在线模式，在该模式下，系统效率提升至98.8%以上（30%~100%负载时）；
12、安全要求：要求系统接地具有明显标志，接地电阻≤0.5Ω；要求系统的输入端、输出端对地能承受50HZ,2000V的正弦交流电压（漏电量≤0.4mA）或其等效峰值的2820V直流电压1分钟，且无击穿与无飞弧现象。要求接触电流和保护导体电流不大于2mA；
13、机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
14、第8项至第12项指标要求，须提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告证明，要求报告中送检单位与生产单位为同一法人单位。
	1套

	电池开关柜
	1、电池开关柜与UPS配套使用，与UPS同品牌；内置800A开关1只+400A开关3只。
2、电池总开关柜具有以下功能：
①短路保护和放电终止保护。电池电压降到放电终止电压时，电池开关自动断开；
②支持UPS的EPO功能。按下UPS触摸控制面板上的EPO开关时，电池开关自动断开；
③电池总开关应具有分励脱扣线圈，当出现故障需要断开电池开关时，UPS 控制电路向此线圈发出信号，使电池开关闸。同时，此电池开关还应有过载保护和短路保护的脱扣功能。
	1套

	综合配电柜
	1、配置不低于：输入：MCCB-250A/3P*2，输出：MCCB-250A/3P*2，防雷器*1，仪表*1；要求与UPS同品牌，且柜体内开关与配电柜同品牌，并与UPS尺寸颜色一致。
2、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜排纯度达到99.97%以上。
3、交流输入电压的波动范围为其额定值的80%～120%。
4、交流配电设备应具有防雷保护装置：户外低压电力线相连，应符合 YD/T 944-2007 中耐雷电流等级 H 型的规定；不与户外低压电力线相连，应符合 YD/T 944-2007 中耐雷电流等级 M型的规定；内部防雷地线应和保护接地端子就近连接。
5、第3项至第4项指标要求，要求提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并要求报告中送检单位与生产单位为同一法人单位。
	1套

	列头柜
	1、配置不低于：输入：MCCB-250A/3P*2，输出：MCB-32A/3P*24，防雷器*1，仪表*1；要求与UPS同品牌，且柜体内开关与配电柜同品牌。
2、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜排纯度达到99.97%以上。
3、交流输入电压的波动范围为其额定值的80%～120%。
4、交流配电设备应具有防雷保护装置：户外低压电力线相连，应符合 YD/T 944-2007 中耐雷电流等级 H 型的规定；不与户外低压电力线相连，应符合 YD/T 944-2007 中耐雷电流等级 M型的规定；内部防雷地线应和保护接地端子就近连接。
5、第3项至第4项指标要求，要求提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并要求报告中送检单位与生产单位为同一法人单位。
	1套

	蓄电池
	1、容量不低于12V/250Ah；要求1.8V截止电压下，180分钟放电，电池功率不低于124.8W/格。
2、实际负载100KW时，UPS备电时间大于等于180分钟，提供电池后备时间计算说明。
	144只

	电池架
	单套W*D*H=1200*1200*2200（双列六层 ）
	3套

	设备底座
	8#槽钢
	1项

	线缆及桥架
	交流线缆，WDZA-YJY-4*150+1*70mm2，320米
直流线缆，ZARVV240mm2，55米
直流桥架，200*100*1.2mm，15米
PDU线缆，ZARVV-5*6mm2，75米
PDU桥架，200*100*1.2mm，20米
	1批

	辅材
	铜鼻，扎带，热缩管，连接铜牌等
	1批

	其他
	包含设备二次搬运，界面内线缆铺设、设备安装等系统交付；其他不尽之处须包含。
	1项
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	商务条款
	供应商需满足的要求：
（1） 具备质量管理体系认证，并提供加盖公章的证书复印件。
（2） 具备UPS主机、综合配电柜、列头柜的代理商证书或原厂授权函，并提供加盖公章的证书复印件。
（3） 安排的现场实施作业人员需具有特种作业操作证（低压电工），并提供加盖公章的证书复印件。
交货期：合同生效之日起3个月内将所有货物送达指定地点，并根据采购人要求，在规定的时间、地点进行线缆铺设、设备安装等。
交付进度：合同生效之日起3个月内将所有货物送达指定地点，并根据采购人要求，在规定的时间、地点进行线缆铺设、设备安装等。
付款方式：
合同签订后，支付合同总价的20%的预付款； 
全部货物货到现场并完成安装调试后，支付合同尾款；
注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。
验收指标及验收要求：（1）出厂合格证；（2）系统图纸；（3）UPS、市电配电柜、列头柜的第三方检测报告（具备CMA或CNAS标识）和用户手册；
验收期间，若货物的型号、数量不符合要求或存在质量问题，供应商应在接到通知之日起3日内更换合格产品重新交付至指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
阶段性检查要求：货物为全新合格正品，资料齐全、包装完整。
保修及售后服务：质保期不少于12个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。
质保期内，供应商负责免费更换和维修零部件。供应商应于接到采购人通知后12小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在24小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修。
其它：其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
