中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
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	偏离值

	1
	组装式万级洁净棚屋
	[bookmark: _GoBack]组装式万级洁净棚屋：1套
一、面积、结构要求 
（1）外形尺寸：L17米*W10米*H4.2米（内净高不低于3.8米），包含更衣区（需配置不少于10人使用的自净型洁净衣柜、鞋柜，并均采用嵌入式安装方式，保持整体美观，协调）、一体式双人双吹型内SUS304不锈钢风淋室，外壁颜色与洁净室同色，以保证颜色协调统一；风淋室高频使用的原件，如闭门器、电插锁等应选用进口品牌优质原件，以保证高频使用亦能稳定运行；工作区域内须设有独立的物料传递窗。
（2）结构：框架方通架构，整体笼式结构，顶部不可吊丝杆，采用自吊梁结构，不可突出墙面，保持整体美观，不突出。
（3）四周围挡：岩棉手工彩钢板结合大幅双层中空玻璃墙面。
（4）设备进出门不少于3樘（3米*3米），均采用PVC快速卷帘门，可配合AGV模块对接，人员进出门1樘，人员逃生门1樘，均采用大幅玻璃视窗，人员进出门需采用进口品牌闭门器，点胶型密封条，嵌入式合页，密封扫地条，以保证高频开合亦能保证密封性良好并平稳运行；其中两樘PVC快卷门与人员进出门三门互锁，不可同时打开，以防止洁净室泄压，带来灰尘污染。
二、洁净度要求 
洁净室内空气洁净度等级ISO 7级 (万级)，具备初效过滤器和高效过滤器。
三、硬件要求 
（1）洁净室内配置优质PVC无尘地胶，需要耐酸碱以及有机溶剂的腐蚀、防静电；铺设后设备进出门内外地面不能有台阶落差，须做金属（不锈钢）斜坡过度。
（2）洁净室结构须采取必要的减振隔振措施，运行时对室内下方地面的振动扰动增幅不超过室内系统停机时下方地面本底振幅的 5%，；洁净过滤系统启动后，日常工作环境噪音小于65dB。 
（3）分别配置1套日光照明系统和1套黄光照明系统，黄光灯保证光源为黄色，可供选择使用。
（4）乙方需负责将气体管路从气源处引至室内室外指定点，包含压缩气体和氮气，共计20处（氮气及压缩气体各10处），沿途需按照规定设立横梁立柱等支撑性结构，并设立桥架保护（桥架材质为铝合金）；其中洁净室内配置不少于6处氮气接口，并配备气体浓度监测原件、6处压缩空气接口点位。
（5）洁净室配置智能监控中心（彩色液晶触摸屏，尺寸不小于10英寸，可实现风机的异常、故障报警功能，界面实时布局，能清楚看到故障位置；可选配各种传感器，对洁净度、温湿度、风速、压差等实时监控；可实现FFU的启停、风速调节，可进行工作、值班模式设置，支持非标控制；系统可与实验室总控中心联网或通过网络实现电脑及手机远程监控）。
（6）洁净室配置显示大屏幕一台（显示大屏幕100寸，各个工位工况显示小屏幕30寸6台，共用主机一台，供甲方显示工位的工作状态，以及显示洁净室内的环境监等；主机配置处理器：8P+12E，28线程；显卡：显存容量8GB，显存位宽128-bit，显存带宽约448-512GB/S，加速频率~2.8-3.0GHz内存：不小于32G+1TB。
（7）洁净室内配置8组不锈钢货架（SUS304，尺寸不小于长2m、宽0.5米、高2米），层数：4层，每层载重：≥400Kg。
（8）洁净室内配置4套重型防静电不锈钢（工作台面SUS304）工作台（尺寸不小于长2米、宽0.75米、高0.8米），配套10把洁净室专用不锈钢凳子（带轮子）。
（9）洁净室内配置1套重型工具柜（可满足万级洁净环境内使用，尺寸不小于高1.8m、宽1米、深0.5米）。
（10）洁净室动力供配电源来自两处指定供电位置、乙方负责设立横梁立柱等结构性支撑原件，外部桥架采用铝合金材质、各类供气管道系统技术要求等，详见甲方提供附件。
（11）设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产，合同签订后15个工作日内完成图纸会签。
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	商务条款
	交货期：合同签订后30个工作日内发货至甲方指定地点，到货后10天内完成现场安装。
交付进度：合同签订后30个工作日内一次性交付。
付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付30%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余70%货款。
验收指标及验收要求：满足各项指标要求；提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书。
保修及售后服务：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。
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