中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机系统 | 空气压缩机系统包括压缩机1台，储气罐6只，及配套冷干机、吸干机、过滤器、管路等。 主要零部件规格参数如下： 空气压缩机1台：无油涡旋空压机，排气量>1.3 m3/min，最大工作压力10 bar，噪音小于65 dB；须通过ISO8573-1 CLASS 0等级认证； 储气罐容积1 m3，耐压1 MPa，材质不锈钢，共6只6 m3； 冷冻式干燥机1台（可独立，可集成在压缩机内）； 吸附式干燥机1台：处理量≥1.5 m3/min，可满足1 MPa工作压力； 过滤器不少于2个：处理量≥1.5 m3/min，可满足1 MPa工作压力，过滤等级达到0.01 μm； 空气管路采用不锈钢材质，管路直径1″。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内。 交付进度：合同签订后2个月内交付。 付款方式：合同签订后预付30 %；全部交付验收合格后付尾款70 %。 注：以上第2次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。 验收指标及验收要求： 1.厂家需提供出厂合格证。 2.末端气压≥0.7MPa。 保修期：质保期最少12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：