中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	空气压缩机系统
	空气压缩机系统包括压缩机1台，储气罐6只，及配套冷干机、吸干机、过滤器、管路等。
主要零部件规格参数如下：
空气压缩机1台：无油涡旋空压机，排气量>1.3 m3/min，最大工作压力10 bar，噪音小于65 dB；须通过ISO8573-1 CLASS 0等级认证；
储气罐容积1 m3，耐压1 MPa，材质不锈钢，共6只6 m3；
冷冻式干燥机1台（可独立，可集成在压缩机内）；
吸附式干燥机1台：处理量≥1.5 m3/min，可满足1 MPa工作压力；
过滤器不少于2个：处理量≥1.5 m3/min，可满足1 MPa工作压力，过滤等级达到0.01 μm；
空气管路采用不锈钢材质，管路直径1″。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内。
交付进度：合同签订后2个月内交付。
付款方式：合同签订后预付30 %；全部交付验收合格后付尾款70 %。
注：以上第2次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。
验收指标及验收要求：
1.厂家需提供出厂合格证。
2.末端气压≥0.7MPa。
保修期：质保期最少12个月。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
