中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CSR服务器机房精密空调 | 数量：3台。 1）单台制冷量40.4kW，单台风量12000m³/h，单台电功率21kW；送风方式为上送风； 2）符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％），工作频率：50Hz±2Hz； 3）适用环境条件：室内：0℃～40℃，室外：-15℃～45℃，环境湿度：≤95%RH； 4）精密空调具有高可靠性，平均无故障时间MTBF≥10万小时； 5）精密空调应采用独立的EC风机； 6）具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求；应采用高效加湿器，加湿量≥4.5kg/h； 7）精密空调应具有先进的微处理控制器，采用PID调节技术； 8）具有LCD大屏幕多行中文显示器，显示温湿度曲线，显示各组件的运行状态，具有过压、欠压等报警及故障诊断，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 2、铜管及制冷剂 1）Φ19/22铜管，长度300m； 2）R410a制冷剂。 3、外机设备基础 钢筋混凝土基础，7㎡。 4、电缆 YJV-4×16mm2+1×10mm2，400m（根据精密空调选型及实际安装条件配置）。 5、减振措施 为精密空调室内机及室外机配备弹簧减振器，减振效率95%以上。 6、安装及调试 1）包含搬运、设备就位、支架焊接制作、桥架安装、调试运行等； 2）因精密空调安装产生的墙体开洞、给水接入、地漏及排水等其它必要的土建水电气改造也包含在本项目的范围内，供应商须综合考虑报价。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后30个日历日内。 交付进度：一次性到货，将货物送至甲方指定地点。 付款方式：合同签订后15个工作日内预付合同总金额的30%，验收合格后30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： - 设备及材料开箱验收确认,精密空调机组须提供合格证及CMA认证的检测报告； - CSR服务器机房温湿度指标：温度：18℃～27℃，湿度≤60%RH；温湿度需进行现场测试验收。 保修及售后服务：质保期为 24 个月，自验收合格之日起计算。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：