中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	线缆及配件
		[bookmark: _GoBack]序号
	名称
	技术要求
	数量

	1
	六类网线
	六类非屏蔽双绞线，符合ANSI/TIA-568、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3、YD/T 1019标准；
线缆具备CCC认证；
配备网线水晶头4000个；
	20000米

	2
	成品网线
	六类非屏蔽双绞线跳线，符合ANSI/TIA-568标准，跳线具有注塑式尾套，防松脱，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性，尺寸规格：
1米网线，100根
2米网线，100根
3米网线，100根
5米网线，150根
7米网线，150根
10米网线，150根
20米网线，30根
30米网线，30根
	一批

	3
	动力线缆 RVV 3*6mm2
	符合JB/T 8734.3、GB/T 3956-2008标准，
导体无氧铜，绝缘采用PVC聚氯乙烯，20℃直流电阻：≤3.3 Ω/km，绝缘厚度：0.8mm
线缆具备CCC认证；
	800米

	4
	动力线缆 RVV 3*4mm2
	符合JB/T 8734.3、GB/T 3956-2008标准，
导体无氧铜，绝缘采用PVC聚氯乙烯，20℃直流电阻：≤4.95 Ω/km，绝缘厚度：0.8mm
线缆具备CCC认证；
	2000米

	5
	动力线缆 RVV
1*240mm2
	符合JB/T 8734.3、GB/T 3956-2008标准，
导体无氧铜，绝缘采用PVC聚氯乙烯，20℃直流电阻：≤0.0801 Ω/km，绝缘厚度：2.2mml
	20米

	6
	接地线缆 RV 25mm2
	符合GB/T 5023.3-2008或GB 50343-2012，黄绿双色专用地线；
导体为无氧铜，20℃直流电阻：≤0.78 Ω/km；
线缆具备CCC认证；
配备铜鼻子180个；
	2000米

	7
	接地线缆 RV 6mm2
	符合GB/T 5023.3-2008或GB 50343-2012，黄绿双色专用地线；
导体为无氧铜，20℃直流电阻：≤3.3 Ω/km；
线缆具备CCC认证；
配备铜鼻子500个；
	500米

	8
	成品光纤
	OM4多模4芯光纤跳线，ST-ST接口，陶瓷插芯；
护套采用高柔性材料,经IEC 60793-2-10:2022 抗弯测试,抗弯耐久；
机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB；
尺寸规格：
8米光纤跳线，260根
10米光纤跳线，40根
12米光纤跳线，230根
15米光纤跳线，110根
18米光纤跳线，180根
20米光纤跳线，15根
	一批

	9
	USB延长线
	USB3.0延长线，3米，公对母接口。
	10根

	10
	电源线
	新国标三插电源线，插头带绝缘防护，3米，具备3C认证。
	10根

	11
	KVM切换器
	支持4口及以上KVM切换，具备HDMI、USB接口；
集成显示器、键盘和鼠标触控板，屏尺寸≥17 英寸，分辨率1920*1080；内置电源；
高度1U、支持机柜安装，配抽拉式金属导轨、机架锁止配件；配KVM专用线缆；
兼容Linux、Windows操作系统；
具备 3C 或 CE认证。
	29个

	12
	机柜配电盒
	配4个空开，空开采用导轨安装；配漏电保护器、五孔插座、零排、地排；
配电盒通过挂耳安装；配电盒颜色、尺寸和空开功率需要与现场机柜匹配，安装前需要与采购人现场确认。
	80个

	13
	PDU
	8位10A；开关带保护罩以避免误触；
外露线长≥1.8米，出线不带插头，可接空开。
可拆卸式挂耳；阻燃外壳；
具备3C认证；
	150个

	14
	辅材
	线缆轧带、标签、线号管、接线端子等一批； 
	1批

	15
	现场安装
	提供70台机柜的动力线缆铺设与接线，接地线缆的铺设与接线，KVM切换器、配电盒、PDU的安装和接线；提供柜内设备的安装以及供电线连接；提供柜内理线架和盲板的安装，柜内风扇、照明等的供电线连接；
提供约1700根网线的两端水晶头压接，并完成网线的铺设连接；
提供835根成品光纤、810根成品网线的铺设连接；上述待施工安装的线缆均在设备间内，无跨房间布线；具体安装数量以现场实际需要为准；
	1项




	
	

	2
	商务条款
	其它：供应商需具备安全生产许可证，提供现场作业人员名单，其中至少2人具备低压电工作业证或建筑电工证，并提供有效的证书复印件以及本年度任意3个月社保缴纳证明。现场安装人员进场前，需提供工伤保险证明。

报价要求：报价单按采购清单表，逐项列明单价及分项金额。

交货期：合同生效之日起45日内将所有货物送达指定地点。

交付进度：合同生效之日起45日内将所有货物送达指定地点；合同生效之日起5个月内完成安装，供应商应于接到采购人进场安装的通知后12小时内到达现场开展安装工作。

付款方式：合同签订后，支付合同总价的30%预付款； 
全部货物货到现场并验收合格后，支付合同总价的50%；
完成安装后支付尾款。
注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。

验收指标及验收要求：
产品合格证；
动力线缆、接地线缆的检测报告复印件。

阶段性检查要求：
货物为全新合格正品，资料齐全、包装完整。

保修及售后服务：质保期不少于36个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。
质保期内，供应商负责免费更换。供应商应于接到采购人通知后12小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在24小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修。

其它：
其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。

	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：

