中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线缆及配件 | 序号; 名称; 技术要求; 数量. 1; 六类网线; 六类非屏蔽双绞线，符合ANSI/TIA-568、ISO/IEC 11801、YD/T 926.3、YD/T 1019标准； 线缆具备CCC认证； 配备网线水晶头4000个；; 20000米. 2; 成品网线; 六类非屏蔽双绞线跳线，符合ANSI/TIA-568标准，跳线具有注塑式尾套，防松脱，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性，尺寸规格： 1米网线，100根 2米网线，100根 3米网线，100根 5米网线，150根 7米网线，150根 10米网线，150根 20米网线，30根 30米网线，30根; 一批. 3; 动力线缆 RVV 3*6mm2; 符合JB/T 8734.3、GB/T 3956-2008标准， 导体无氧铜，绝缘采用PVC聚氯乙烯，20℃直流电阻：≤3.3 Ω/km，绝缘厚度：0.8mm 线缆具备CCC认证；; 800米. 4; 动力线缆 RVV 3*4mm2; 符合JB/T 8734.3、GB/T 3956-2008标准， 导体无氧铜，绝缘采用PVC聚氯乙烯，20℃直流电阻：≤4.95 Ω/km，绝缘厚度：0.8mm 线缆具备CCC认证；; 2000米. 5; 动力线缆 RVV 1*240mm2; 符合JB/T 8734.3、GB/T 3956-2008标准， 导体无氧铜，绝缘采用PVC聚氯乙烯，20℃直流电阻：≤0.0801 Ω/km，绝缘厚度：2.2mml; 20米. 6; 接地线缆 RV 25mm2; 符合GB/T 5023.3-2008或GB 50343-2012，黄绿双色专用地线； 导体为无氧铜，20℃直流电阻：≤0.78 Ω/km； 线缆具备CCC认证； 配备铜鼻子180个；; 2000米. 7; 接地线缆 RV 6mm2; 符合GB/T 5023.3-2008或GB 50343-2012，黄绿双色专用地线； 导体为无氧铜，20℃直流电阻：≤3.3 Ω/km； 线缆具备CCC认证； 配备铜鼻子500个；; 500米. 8; 成品光纤; OM4多模4芯光纤跳线，ST-ST接口，陶瓷插芯； 护套采用高柔性材料,经IEC 60793-2-10:2022 抗弯测试,抗弯耐久； 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB； 尺寸规格： 8米光纤跳线，260根 10米光纤跳线，40根 12米光纤跳线，230根 15米光纤跳线，110根 18米光纤跳线，180根 20米光纤跳线，15根; 一批. 9; USB延长线; USB3.0延长线，3米，公对母接口。; 10根. 10; 电源线; 新国标三插电源线，插头带绝缘防护，3米，具备3C认证。; 10根. 11; KVM切换器; 支持4口及以上KVM切换，具备HDMI、USB接口； 集成显示器、键盘和鼠标触控板，屏尺寸≥17 英寸，分辨率1920*1080；内置电源； 高度1U、支持机柜安装，配抽拉式金属导轨、机架锁止配件；配KVM专用线缆； 兼容Linux、Windows操作系统； 具备 3C 或 CE认证。; 29个. 12; 机柜配电盒; 配4个空开，空开采用导轨安装；配漏电保护器、五孔插座、零排、地排； 配电盒通过挂耳安装；配电盒颜色、尺寸和空开功率需要与现场机柜匹配，安装前需要与采购人现场确认。; 80个. 13; PDU; 8位10A；开关带保护罩以避免误触； 外露线长≥1.8米，出线不带插头，可接空开。 可拆卸式挂耳；阻燃外壳； 具备3C认证；; 150个. 14; 辅材; 线缆轧带、标签、线号管、接线端子等一批；; 1批. 15; 现场安装; 提供70台机柜的动力线缆铺设与接线，接地线缆的铺设与接线，KVM切换器、配电盒、PDU的安装和接线；提供柜内设备的安装以及供电线连接；提供柜内理线架和盲板的安装，柜内风扇、照明等的供电线连接； 提供约1700根网线的两端水晶头压接，并完成网线的铺设连接； 提供835根成品光纤、810根成品网线的铺设连接；上述待施工安装的线缆均在设备间内，无跨房间布线；具体安装数量以现场实际需要为准；; 1项. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 其它：供应商需具备安全生产许可证，提供现场作业人员名单，其中至少2人具备低压电工作业证或建筑电工证，并提供有效的证书复印件以及本年度任意3个月社保缴纳证明。现场安装人员进场前，需提供工伤保险证明。 报价要求：报价单按采购清单表，逐项列明单价及分项金额。 交货期：合同生效之日起45日内将所有货物送达指定地点。 交付进度：合同生效之日起45日内将所有货物送达指定地点；合同生效之日起5个月内完成安装，供应商应于接到采购人进场安装的通知后12小时内到达现场开展安装工作。 付款方式：合同签订后，支付合同总价的30%预付款； 全部货物货到现场并验收合格后，支付合同总价的50%； 完成安装后支付尾款。 注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。 验收指标及验收要求： 产品合格证； 动力线缆、接地线缆的检测报告复印件。 阶段性检查要求： 货物为全新合格正品，资料齐全、包装完整。 保修及售后服务：质保期不少于36个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。 质保期内，供应商负责免费更换。供应商应于接到采购人通知后12小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在24小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修。 其它： 其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：