技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
高压脉冲变压器
	本次采购的高压脉冲变压器把调制器提供的低电压脉冲升高至所需要的高压脉冲，完成脉冲电压升压工作，驱动速调管输出微波功率。高压脉冲变压器由多个分铁芯和多个分绕组组成，主要技术参数要求如下：
初级输入电压为1kV，
次级最高脉冲输出电压415kV；
次级最大脉冲输出电流485A；
脉冲平顶宽度大于等于 1us；
最高重复频率10Hz；
高压脉冲变压器放置在高压油缸中，高压脉冲变压器与调制器的对接接口，内部装有高绝缘性的变压器油，带有电容分压器和脉冲电流环，提供脉冲电压和电流测量接口；
高压油缸预留固态调制器的输入转接装置和结构安装接口，具有80MW速调管和聚焦线圈的结构安装接口。
高压油缸需配备油位显示；
设备总尺寸不超过1500×900×900。
注： 1. 该高压脉冲变压器需配合固态脉冲调制器使用，厂家需提供技术人员配合进行联合调试。
2. 交货期：合同签订后8个月
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