中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	CSR服务器机房精密空调
	一、精密空调
数量：3台。
1）单台制冷量≥40.4kW，单台风量≥12000m³/h，单台最大运行电功率≤26.2kW，全年能效比（AEER）＞4.25；送风方式为上送风；不接受OEM或ODM产品；须提供精密空调选型手册及检测报告（CNAS及CMA认证，申请单位与生产单位为同一法人单位）。
2）符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380VAC（-10％～+15％），工作频率：50Hz±2Hz；泄漏电流的最大值应不大于1mA。
3）适用环境条件：室内：0℃～40℃，室外：-15℃～+45℃，环境湿度：≤95%RH。
4）精密空调具有高可靠性，平均无故障时间MTBF≥10万小时；须提供精密空调品牌厂家盖章的说明书。
5）精密空调应采用独立的EC风机；须提供精密空调品牌厂家盖章的说明书。
6）具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求；应采用高效加湿器，加湿量≥4.5kg/h。
7）精密空调应具有先进的微处理控制器，采用PID调节技术；具有LCD大屏幕多行中文显示器，显示温湿度曲线和各组件的运行状态；并可设定以下功能：a）根据机房内热负荷变化自动控制空调机组的运行数量及容量，实现主、备空调机机组之间的自动切换，各台空调机组应可定时轮换作为备份机组，保证整个系统的可靠性；b）电源故障告警，空调机组供电在缺相、错相、电压过欠压情况下，应能自动保护或停机，在电源恢复正常后可自动恢复原设定模式运行。
8）室内外机防雷应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）中C级的要求，应配置C级防浪涌器件。
9）当设定回风温度在18℃～32℃范围时，温度控制精度为±1℃；当设定湿度≤60%RH时，湿度控制精度应在±5%RH～±10%RH之间可调。精密空调须采用高精度温湿度传感器，传感器品牌应与精密空调品牌一致；传感器精度要求：温度≤±0.2℃，湿度≤±2%RH。针对上述传感器精度，须提供CNAS及CMA认证的检测报告，且检测报告的申请单位与生产单位为同一法人单位。
10）CSR服务器机房内设置高精度温湿度传感器，用于实时监测服务器等工艺设备的工作面温湿度。
11）精密空调自带的控制系统须预留弱电智能化接口，接至能源中心公共设施控制机房，温湿度等关键参数接入合肥先进光源EPICS架构数据库平台。
二、铜管及制冷剂
1）Φ19/22铜管，长度约300m（根据精密空调选型及实际安装条件调整）；
2）R410a制冷剂。
三、外机设备基础
钢筋混凝土基础，面积约7㎡（根据精密空调选型及实际安装条件调整）。
四、电缆
YJV-4×16mm2+1×10mm2，长度约400m（根据精密空调选型及实际安装条件调整）。
五、减振措施
精密空调设备及管线均须采取必要的减振隔振措施，精密空调运行时综合减振效率≥95%，设备及管线的减振方案须由甲方审核确认后方可实施。
六、安装及调试
1）包含搬运、设备就位、支架焊接制作、桥架安装、地沟电缆铺设、调试运行等；
2）因精密空调安装产生的墙体开洞、给水接入、地漏及排水、地沟盖板拆除及恢复、土方开挖及回填等其它必要的土建水电气改造也包含在本项目的范围内，供应商须综合考虑报价。
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	商务条款
	交货期：合同签订后30个日历日内。
交付进度：一次性到货，将货物送至甲方指定地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇未来大科学城合肥先进光源园区。
付款方式：合同签订后15个工作日内预付合同总金额的30%，验收合格后30个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：
1）设备及材料开箱验收确认，精密空调机组须提供合格证、CNAS及CMA认证的检测报告，电缆、铜管、制冷剂、减振器应提供国标要求的合格证、检测报告；
2）CSR服务器机房温湿度指标：温度：18℃～27℃，±1℃，湿度≤60%RH；温湿度需进行现场测试验收。
3）精密空调运行时综合减振效率≥95%。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：质保期为 24 个月，自验收合格之日起计算。
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