中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 1、★UPS设备一台，必须为在线双变换三进三出高频塔式机，全数字化DSP控制技术，单机容量≥20kVA，运行时间不小于4小时，1个UPS机柜（含配电箱，输出12路），尺寸不大于：400*700*550，额定输出功率因数：1，配置12V65AH蓄电池64节，2个电池柜，单个电池柜的尺寸不大于：900*800*1250，为了维护方便，要求蓄电池和UPS为同一品牌或同一生产厂家，采用全彩色5英寸LCD触摸屏+LED指示灯双显示操作面板，中文操作界面。 2、UPS操作显示屏具备主机运行状态红、黄、绿三色指示灯、UPS装置工作状态图、电池状态检测、负载状态检测功能；不低于1000条日志信息记录，方便对UPS和电池组进行维护。 3、★UPS的关键部件（IGBT功率半导体、CPU处理器、二极管、风扇、熔断器等）必须为主流品牌优质产品。需提供品名、品牌等清单，要求提供厂商盖章的证明文件。 4、★UPS必须具备内部电容健康监测及预警功能。实时监测所有输入、输出滤波电容的温度，并在电容等关键部件失效之前提供预警信息。需提供厂商盖章的描述、照片及证明文件。 5、★关键板件三防喷涂（控制板、接口板、电源板、功率板），要有PCBA喷涂三防漆工艺，提升UPS设备的防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。需提供厂商盖章的描述、照片及证明文件。 6、UPS需具备“自启动功能”：当电池耗尽时，能自动关机UPS，并在市电恢复后，UPS能够自动开机。标配输入开关、输出开关、旁路输入开关和维护旁路开关，方便操作； 7、★UPS标配防火级防尘网，且具备拆卸和清洗功能设计；防尘网符合防火标准UL94及滤尘网标准UL 900。要求提供厂商盖章的证明文件。 8、★UPS具备当长时间断电的情况下，UPS能对后台发出指令关闭操作系统、虚拟机、服务器功能，保护设备不进入非正常关闭。要求提供厂商盖章后的描述及证明文件。 9、UPS具备智能节能工作模式，节能模式下整机效率不低于99%，节能工作模式和正常逆变工作模式可实现智能自动切换，切换时间不高于4ms。需提供厂商盖章的描述及证明文件。 10、★UPS要求通过8、9烈度抗震性能检测，必须取得信息通信设备抗震性能合格证及第三方检测报告，要求提供厂商盖章的证明文件。 11、★UPS要求必须取得在有效期内的泰尔产品认证证书和泰尔检测报告，要求提供厂商盖章的证明文件。 12、★UPS具有发电机智能启动功能。提供厂商盖章的证明文件。 13、★UPS平均无故障时间（MTBF）不小于以下时间：80000小时。提供厂商盖章的证明文件。 14、★UPS设备厂商需提供原厂三年质保。中标单位需负责设备的上门安装、调试工作。安装所需配置的线材应包括：蓄电池之间的连接线及电池空开、UPS主机至电池柜之间的连接线材、电池柜之间的连接线材、高频厅配电箱到UPS的三相电连接线材、UPS到自带配电箱，自带配电箱到10个机柜的连接线材及每机柜内UPS供电的PDU由中标单位承担。 15、所有关于询价中带★要求的相关生产厂家提供的证明文件，询价中标方须在中标后3个工作日提供，否则将取消中标资格。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后二周 交付进度：合同签订后二周内一次性交付 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%；收到货并验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：单机容量≥20kVA；提供技术参数证明文件 保修及售后服务： 1、质保期：三年。供应商需提供原厂三年质保和原厂代理证。 2、全国联保服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：