中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外FEL实验室EMC升级测试 | 针对红外FEL实验室电磁信号扰动大的问题，进行电磁兼容性（EMC）升级改造，提供一整套实验室测量分析报告，并包含红外FEL实验室的接地系统改造，要求接地均压环整体电阻＜0.5 Ω，总长不小于100 m；布设不锈钢网络桥架用于红外FEL设备走线，总长不少于100 m，且协助红外各个系统进行线缆整理。升级测试完成后，需向采购人提供一套切实可行的实验室标准化EMC方案。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：1个月 交付进度：合同签订后1个月内完成升级测试内容并提供相关报告文件 付款方式：合同签订后，采购人向供应商预付合同总价的50%；完成验收后，采购人向供应商支付合同尾款。 验收指标及验收要求： 根据国家或者行业标准，借鉴CERN等国内外实验室经验，供应商需按照采购人认可的红外实验室EMC升级方案进行整体改造，并提供电能质量记录、接地干扰电流测量、电源共模干扰测量、接地电阻测量、实验室环境近场与远场测量等分析报告，包括准备所需测试的测量工具。 阶段性检查要求：采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。 保修及售后服务： 本合同标的质保期不少于 36 个月，起始时间以通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后 24 小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：