中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全联锁系统 | 安全联锁系统包括人身安全联锁系统和设备安全联锁系统。 1、人身安全联锁系统1套 名称; 技术要求; 数量. 联锁卡置换柜; 主机：处理器≥I5，内存≥32GB，固态硬盘≥1T，网口10/100/1000M 自适应，电源100V-240V/50Hz/60Hz自适应； 触显模块：电容触摸屏，尺寸≥31.5寸； 收发卡模块：配备2个收发卡模块，分别支持普通联锁门禁卡和管理卡的收发；支持读写 ISO14443，ISO15693的非接触卡，支持卡回收功能，支持卡预空提醒，卡空提醒，回收卡满，发卡故障等多种报警状态；卡量≥100张，通讯接口为RS232串口，配备的两种卡支持印制LOGO和文字；根据读取的身份卡，以及预设的权限实现不同类型联锁卡的收发。 读卡模块：86型，支持RS485/Wiegand双模通讯；读卡类型支持ISO14443A，ISO14443B标准；支持开启 M1、CPU 加密认证，可防止手机NFC复制；具备开关量输入接口；与采购人现有门禁系统兼容； 联锁钥匙和指示灯：柜体上集成联锁钥匙、钥匙指示灯，并可以输出数字开关量信号； 卡发放功能：读取个人身份卡信息并鉴权、根据权限吐出普通联锁门禁卡或管理卡，存储并展示取卡信息，支持语音和文字提示；机身集成摄像头可在取还卡时间段进行自动拍摄； 卡回收功能：识别普通联锁门禁卡和管理卡并收回，存储并展示还卡信息，支持语音和文字提示； 卡在位检测功能：卡全部归位实时检测，并提供可访问的输出信息； 身份录入功能：支持对人员信息、人员身份卡信息进行录入，并对权限进行配置； 产品外形要求：下图供参考，机柜上方为触显模块，中间放置读卡器、联锁钥匙、钥匙指示灯，下方为两个卡出入口，高度需便于人站立操作，机身LOGO可订制。产品外壳需提供效果图，并经采购人同意后制作。; 1台. 联锁子站; 接口模块：IO接口模块，集成2个及以上 RJ45端口，支持冗余协议、MRP、PROFINET、SNMP等；背板供电； 数字量输入模块：通道数≥16，24V直流输入；输入延迟时间 0,05~20ms；自带诊断功能，包括电压监控、断线、故障报警等，自带诊断显示LED； 数字量输出模块：通道数≥16，24V直流输出，单通道最大输出电流0.5A；自带诊断功能，包括电压监控、断线、故障报警等，自带诊断显示LED； 通讯模块：支持串行通讯 RS422, RS485、RS232，支持Modbus协议； 韦根转485模块：额定电压DC9-15V，韦根信号格式支持标准的WG26/WG34，485 通讯参数9600/N/8/1，转换器采用高抗干扰MCU 处理芯片，内置看门狗电路，自动检测设备的工作做状态，工作异常时自动复位重置，支持导轨式安装； 网络模块：非网管型，10/100/1000 Mbit/s RJ45端口≥4个，1000 Mbit/s光纤端口≥1个；支持建立星形和线形拓扑；具备LED 诊断功能； 电源模块：调节型电源输入：110V-240VDC； 输出：24VDC/10A；具有过负载，过电压，过温度保护功能；提供故障反馈信号； 其他：子站支持与冗余PLC通信的介质冗余协议；配备断路器、导轨、继电器等必备的辅件；所有模块集成安装在一个机箱中，箱盖带玻璃检视窗，支持壁挂；子站需要与现有系统中的冗余控制器兼容；子站外壳需提供效果图，并经采购人同意后制作。; 4台. 工业交换机; 网管型，10/100/1000 Mbit/s RJ45端口≥6个，1000 Mbit/s SFP光纤端口≥2个，1个控制台端口；支持冗余协议以及RSTP、VLAN、IGMP、MRP、PROFENET等协议，支持光纤环网，LED 诊断功能；与子站通信兼容；配光模块、光纤终端盒。; 2台. 机柜; 尺寸600mm宽*800mm深*2000mm高，机柜框架厚度不小于1.5mm；颜色：RAL9004黑色；前后门可开启，前面玻璃门，后门配散热风扇和过滤器，配备空开、电源滤波器、盲板、托盘、理线架、线槽；机柜内设置接地排。; 1台. 线缆、辅材与安装集成; 线缆：RVVP 4×0.75mm2信号线1500米；ZR-RVV 3×4mm2电源线300米；ZR-RVV 3×1.5mm2电源线300米；六类网线300米；4芯光缆300米；信号线需具备CCC或CE认证。 辅材：读卡器、语音播报器、声光报警各6个，一批接线端子、热缩管、扎带、线缆标签等。其中读卡器为RS485/Wiegand双模，支持ISO14443A/ISO14443B标准，可开启 M1、CPU 加密认证，防止NFC复制，与采购人现有门禁系统兼容。语音播报器可定制至少三条语音，支持通过USB更换音频文件，带支架可上墙安装，工作电压DC 24V，音量≥85dB，通过开关量触发；声光报警为一体立柱式红黄绿三层灯柱，带蜂鸣器，音量≥85dB，工作电压DC 24V，通过开关量触发，支持防水可户外上墙安装。 提供设备的现场安装，线缆铺设以及线缆接头制作、接线，并与现场的冗余控制器进行集成与调试。; 1项. 2、设备安全联锁系统1套 名称; 技术要求; 数量. 设备联锁控制器; PLC CPU：用于程序的工作存储≥1MB，数据存储≥4MB，位运算的处理时间≤20ns，内置交换机，集成的以太网端口≥2个，支持LAD、STL、SCL、CFC等编程语言，配备的存储卡容量≥24 MB； 数字量输入模块：通道数≥96个，通道输入延时时间≤4ms；输入额定电压DC 24V，带通道级诊断功能；包含直插式前连接器； 数字量输出模块：通道数≥32个，额定输出电压DC 24V，额定输出电流0.5A，带通道级诊断功能；通道的输出延时≤500μs；包含直插式前连接器。 模拟量输入模块：输入通道≥16个；16位分辨率，可变测量范围，支持电压/电流/热电阻/热电偶信号类型，支持两线制/四线制。 网络模块：10/100/1000 Mbit/s RJ45端口≥4个, 1000 Mbps光纤端口≥1个，支持RSTP、VLAN、PROFENET等协议； 继电器模块：超薄型导轨式固态继电器； UPS模块：主机支持机架式安装， 额定输出容量3kVA，输出功率因数≥0.9，输出电压220V，配备2U电池包，确保电池满载后备运行时间不少于20分钟。 机柜：以上模块集成部署在600mm宽*800mm深*2000mm高的控制机柜中，框架厚度不小于1.5mm；颜色：RAL9004黑色；前后门可开启，前面玻璃门，后门配散热风扇和过滤器；机柜中配备空开、三孔插座、线缆夹、接线端子等。; 1台. 线缆、辅材与安装集成; 线缆：RVVP 4×0.75mm2信号线1000米；ZR-RVV 3×4mm2电源线100米；六类网线300米；信号线需具备CCC或CE认证。 提供设备的安装，线缆铺设以及线缆接头制作、接线，现场集成与调试。; 1项. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起45天内将货物送达指定地点；合同签订之日起2个月内完成设备的安装集成；合同签订之日起5个月内完成联调。 交付进度：合同签订之日起7日内，提供图纸经采购人确认后组装；合同签订之日起45天内将货物送达指定地点；合同签订之日起2个月内完成设备的安装集成；合同签订之日起5个月内完成联调。 付款方式：合同签订后支付20%合同款，货到验收合格后支付50%合同款，调试完成并验收合格后支付30%尾款。 验收指标及验收要求：乙方提供的验收材料包括：产品合格证、出厂测试报告、电气原理图。 保修及售后服务： 质保期不少于24个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。质保期内，供应商负责免费更换和维修零部件。供应商应于接到采购人通知后2小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在12小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修。 其它： 供应商需提供设备的现场安装集成服务，包括但不限于安装、线缆接头制作、接线、信号通断和逻辑测试等，并配合陶璨束流测试平台辐射安全许可证的取证。 提供总报价和分项报价；提供联锁子站三维图、信号线的CCC或CE认证证书复印件；提供现场作业人员名单，其中至少3人具备电工作业证，并提供证书复印件及近半年内任意三个月的社保证明材料。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：