中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	系统设计
	设计准则：遵循相关电气标准，参考安全相关电气控制系统 （SRECS）的设计要求，进行系统设计。
系统架构：基于设备安全及稳定的设计原则，系统采用多个PLC组成。外挂PLC同系列高性能信号采集模块，不采用分布式IO,采用硬接线方式，直接获取经过安全隔离后的外围设备信号。
响应速度：提供足够安全的设备解决方案，控制系统采集及程序循环周期最低低至500µs。便捷的信号处理方式及功能丰富的编程环境，助力于快速搭建，调试及系统维护。
信号隔离：为保证整个系统运行环境的稳定及可靠，所有引入控制系统的外围信号均通过隔离后被获取。同时在外围设备发生短路或异常状态下可以主动分断电路，最大可能避免外围设备在极端情况下对控制系统造成的瞬间冲击。
参考标准：IEC62061、GB7251.1～5、GB50254、GB50171等。
	
	

	2
	I/O信号点位
	
	规格类型
	数字量输入
	数字量输出
	模拟量输入
	模拟量输出

	规格一
	128
	64
	8
	4

	规格二
	64
	64
	8
	4


备注：此数量均为单套数量，单套预留至少百分之二十余量。
规格一3套系统，
规格二2套系统，
总计5套系统。
	
	

	3
	CPU
	基本参数：
中央处理器，带工作存储器，其中600KB用于程序、2.5MB用于数据，带双接口交换机，25 ns Bit-Performance；
时钟同步模式：分布式和集中式；带最小组织块，6个500µs循环（分布式）和 1 ms（集中式）；CPU位处理时间低至25ns，可根据需求调整程序最短最长循环时间；支持外扩存储卡，用于存储程序；
CPU处理时间：
	对于位运算，典型值25ns；

	对于字运算，典型值32ns

	对于定点运算，典型值42ns；

	对于浮点运算，典型值170ns。


程序嵌套深度可达24个，计数器数量最多至2048个，可通过拓展系统内存无限拓展计时器数量；
CPU本体最多支持外挂31个I/O模块；分布式I/O数量可拓展至32个子站，连接512个分布式外围设备，I/O设备具备同步实时功能（IRT），同步模式的更新时间可达250µs；
CPU本体内置交换机，集成2个以太网端口，支持冗余模式。
开放通讯：
支持多种开放式通讯方式，包括但不限于TCP/IP，OPCUA，UDP，ISO-on-TCP(RFC1006)，DHCP，DNS，DCP，LLDP，MODBUS等通讯方式，并可选加密通讯模式；
最多可平行在线访问5个工程组态系统。
编程环境：
编程软件集成有高速采集及计数等功能块，便于直接调用；
支持多种编程语言，如KOP，FUP，AWL，SCL，ST,CFC，GRAPH等，并提供相应的编程环境。
	
	

	4
	储存卡
	扩展内存：不小于12M容量存储卡。
	
	

	5
	高性能数字量输出模块
	模块概述：高性能数字量输出模块32通道，24V直流输出，单通道最大输出电流0.5A，自带单通道诊断功能，可设置对CPU STOP模式响应状态，可设置开关操作循环计数器开关及上下限。模块支持安全断开负载组。
输出类型：晶体管输出，响应速度小于100µs，开关频率电阻负载时最高至100HZ；开关操作循环计数器，能够记录并评估数字量输入的信号沿，如：进行单次计数直至计数上限或进行重复计数。支持自行组态此功能，无需进行编程操作，可独立“监控”每一个通道，可选择需要“监控”的输出；自带诊断功能，包括电源电压监控，断线，短路，累计故障报警等，自带丰富的诊断显示LED。
通道隔离：分为八组通道，每组通道之间建立电势分离。所有通道与系统背板总线互相隔离，最大程度保证系统通讯与外围设备控制间的电气隔离安全。
回路隔离：每个回路均带闸刀分断功能。
	
	

	6
	高性能数字量输入模块
	模块概述：高性能数字量输入模块32通道，24V直流输入，其中2个输入作为计数器可用，输入延时0.05..20ms，输入端类型支持P型输入，诊断功能可组态，支持硬件中断及等时同步模式；
高速响应输入信号，无需编程，可单独组态每个通道的输入延时时间设定，延时时间范围为0.05..20ms；
每个通道支持计数功能，可将其作为计数器使用，计数频率最大6kHz，计数宽度32Bit；
自带诊断功能，包括电源电压监控，断线，短路，累计故障报警等，自带丰富的诊断显示LED。
通道隔离：32个通道之间相互隔离，每个通道与系统总线互相隔离，最大程度保证系统通讯与外围设备控制间的电气隔离安全。
回路隔离：每个回路均带闸刀分断功能。
	
	

	7
	高性能模拟量输入模块
	模块概述：高性能模拟输入模块8通道电压/电流输入，最大达24位分辨率，精确度0.1%，共模电压：30V AC/60V DC，支持诊断可组态功能，支持过程报警功能，可变测量范围，调整测量范围，在 RUN 模式下校准；
可变测量值：可根据需求自行设定测量类型，电压或电流（两线制/四线制），同时测量范围也可依据选择的测量类型进行多样化选择，支持配置信号干扰频率抑制功能及滤波功能，以上配置功能均可通过在软件组态实现调用；
CPU运行模式下，支持更改参数分配及校准，通过软件组态即可实现采集数据的缩放计算；
误差/精度：
	线性错误（与输入范围有关），(+/-)0.02%

	温度错误（与输入范围有关），(+/-)0.005%/K

	输入端之间的串扰，最大值-80dB

	25℃时起振状态下的重复精度（与输入范围有关），(+/-)0.02%


隔离等级：各个采集通道与背板通讯总线，通道与电子元件之间均采用电气隔离，绝缘等级高达2000V。
模块诊断：模块提供诊断报警，极限值报警，电源电压监控，采集通道断线监控，等报警诊断信息，并提供丰富直观的诊断显示LED。
	
	

	8
	高性能模拟量输出模块
	模块概述：高性能模拟量输出模块4通道电压/电流输出，16位分辨率， 精确度0.1%，共模电压：30V AC/60V DC，支持诊断可组态功能，可组态输出替代值，模块支持安全断开负载组，支持时钟同步模式；
可在CPU RUN模式下更改参数分配及校准；
可变输出模式：可根据需求自行设定模拟量输出类型，电压/电流输出及不同线制输出方式，同时输出范围也可依据选择的输出类型进行多样化选择；
带有过调制的分辨率，最大至16bit，转换时间低至125µs；
误差/精度：
	输出波纹（与输出范围有关，带宽 0 至 50 kHz），(+/-)0.02%

	线性错误（与输出范围有关），(+/-)	0.015%

	温度错误（与输出范围有关），(+/-)	0.002%/K

	输出端之间的串扰，最大值	-100dB

	25℃时起振状态下的重复精度（与输出范围有关），(+/-)0.005%


隔离等级：各个输出通道与背板通讯总线，通道与电子元件之间均采用电气隔离，绝缘等级高达2000V。
模块诊断：模块提供诊断报警，极限值报警，电源电压监控，输出通道断线监控，等报警诊断信息，并提供丰富直观的诊断显示LED。
	
	

	9
	开关电源
	电源参数：
过负载，过电压，过温度保护功能；
提供故障反馈信号；
电压范围24V-28V线性可调，调整精度达±1.0%；
满足安规及电磁兼容检测，提供电子版证书。
	
	

	10
	产品安全
	所有产品均符合CE/UL认证，并提供相应认证证书。
	
	

	11
	EMC设计
	具备系统EMC设计相关经验，充分考虑系统实施过程中EMC对系统的影响，给出相关的设计标准以及注意事项综合评价。
	
	

	12
	模块安装
	完成模块及相关元器件的组装与接线；
提供绝缘和接地保护检测、耐压测试等，并出具出厂检验测试记录报告。
	
	

	13
	技术支持
	根据现场工艺流程与实施环境，提供元器件选型优化、系统设计优化等相关技术支持服务。
根据现场工艺流程与实施环境，提供系统成柜、系统进出线规划、电气绝缘等相关解决方案的技术咨询。
具备系统安全完整性等级（SIL）评估、安全仪表系统（SIS）设计和SIL验证的能力。
	
	

	14
	技术培训
	提供为期七天的资料交底及技术培训服务，培训讲师为专业现场实施工程师及软件工程师，包括但不限于硬件设计及软件编程等技术培训服务。
	
	

	15
	质量保证
	供应商具有完备的管理体系，提供质量、环境、职业健康和安全等相关管理证书。
对所选电气元器件提供两年质保服务，因质量原因造成的硬件损坏，经鉴定后提供免费更换服务。
	
	

	16
	交付周期
	自合同签订起，30天交付系统。
	
	

	17
	售后服务
	具备专业的售后团队及工程师团队，可提供为期三年的硬件及软件维护服务，包括远程指导及现场服务等。
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