中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量 冷水机 | 此次大流量冷水机1台，设备主体应分为内、外机，包含压缩机、蒸发器、冷凝器、内置水箱、冷冻水泵及干燥过滤器，设备技术要求如下： - 设备需为分体式冷水机，整机功率≥20kW； - 设备温度控制精度≤±1℃； - 设备制冷量≥70000kcal/h； - 输出冷却水水温≤20℃，流量≥500L/min，水压≥0.5MPa； - 设备水泵最大流量≥30m3/h，最大扬程≥30m； - 设备需配置涡旋式压缩机，数量≥2台； - 设备需配备风冷式冷凝器，冷却风量≥30000m3/h； - 设备配备盘管式蒸发器，外循环水流量≥15m3/h； - 设备内置水箱容量≥300L； 10、设备需配备氧化铝分子筛过滤干燥器； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后，支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。 验收指标及验收要求：（1）设备交付时，供应商须提供设备合格证明；（2）设备到达指定现场后，安装及调试工作应由供应商完成。 保修及售后服务：供应商提供不少于1年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效地使用设备。 其他： 包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：