中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光缆光纤
	名称：24芯光缆（26000米）
（1) 铠装光缆GYTA-24B1.3 单模OS2 
（2) 在已有桥架上按照GB/T 50312-2016标准敷设光缆        
（3) 单模光纤衰减(+20℃)@1310nm≤0.35dB/km；@1550nm≤0.195dB/km；采用高性能光纤油膏、加厚PE护套及高杨氏模量磷化钢丝铠装
（4) 加厚PE外护套，提供优异的防水、防潮及耐环境腐蚀性能
（5) 温度特性(-40℃至+70℃)：附加衰减≤0.015dB/km
（6) 拉伸应变：长期拉力1000N，光纤应变≤0.01%；短期拉力3000N，光纤应变≤0.15%
（7) 拉伸附加衰减：长期拉力1000N，光纤附加衰减≤0.03dB；短期拉力3000N，光纤附加衰减≤0.1dB                
（8) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告         

名称：8芯光缆（6000米）
（1) 光缆GJPFJH-8A1a.3-OM4 多模OM4
（2) 在已有桥架上按照GB/T 50312-2016标准敷设光缆                 
（3) 低烟无卤（LSZH）阻燃护套，符合 IEC 60332-1/3​ 防火标准
（4) 束状光缆，子单元层绞，非金属加强件高模量芳纶纱，抗拉强度最高可达到1000N                                         
（5) 衰减系数为@850nm≤3.0dB/km; @1300nm≤0.6dB/km                            
（6) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告  

名称：机架式终端盒（270个）
（1) 12口机架式终端盒，含尾纤和12个LC（双芯）适配器
（2) 采用冷轧钢板，金属部件（门、架体）厚度 ≥0.9mm。表面经环保喷涂工艺处理，耐腐蚀性能通过GB/T 2423.17标准48小时盐雾试验（无可见锈斑）            
（3) 结构优化设计，可靠紧固与盘纤，控制弯曲半径以保护光纤，确保传输稳定                 
（4) 配置高强度工程塑料熔接盘，集成光缆固定、光纤熔接与盘储、尾纤收容功能于一体                            
（5) 适配器插入损耗≤0.2dB；尾纤插入损耗≤0.3dB。产品满足行业标准通信设备环境可靠性要求                                                                                   
（6) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告

名称：机架式终端盒（40个）
（1) 12口机架式终端盒，含尾纤和8个ST（单芯）适配器             
（2) 采用冷轧钢板，金属部件（门、架体）厚度 ≥0.9mm。表面经环保喷涂工艺处理，耐腐蚀性能通过GB/T 2423.17标准48小时盐雾试验（无可见锈斑）             
（3) 结构优化设计，可靠紧固与盘纤，控制弯曲半径以保护光纤，确保传输稳定                 
（4) 配置高强度工程塑料熔接盘，集成光缆固定、光纤熔接与盘储、尾纤收容功能于一体                            
（5) 适配器插入损耗≤0.2dB；尾纤插入损耗≤0.3dB。产品满足行业标准通信设备环境可靠性要求                                                                                   
（6) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告

名称：机架式终端盒（70个）
（1) 12口机架式终端盒，含尾纤和4个LC（双芯）适配器             
（2) 采用冷轧钢板，金属部件（门、架体）厚度 ≥0.9mm。表面经环保喷涂工艺处理，耐腐蚀性能通过GB/T 2423.17标准48小时盐雾试验（无可见锈斑）             
（3) 结构优化设计，可靠紧固与盘纤，控制弯曲半径以保护光纤，确保传输稳定                 
（4) 配置高强度工程塑料熔接盘，集成光缆固定、光纤熔接与盘储、尾纤收容功能于一体                            
（5) 适配器插入损耗≤0.2dB；尾纤插入损耗≤0.3dB。产品满足行业标准通信设备环境可靠性要求                                                                                    
（6) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告

名称：机架式终端盒（40个）
（1) 12口机架式终端盒,含尾纤、4个LC（双芯）和8个ST（单芯）适配器            
（2) 采用冷轧钢板，金属部件（门、架体）厚度 ≥0.9mm。表面经环保喷涂工艺处理，耐腐蚀性能通过GB/T 2423.17标准48小时盐雾试验（无可见锈斑）             
（3) 结构优化设计，可靠紧固与盘纤，控制弯曲半径以保护光纤，确保传输稳定                 
（4) 配置高强度工程塑料熔接盘，集成光缆固定、光纤熔接与盘储、尾纤收容功能于一体                            
（5) 适配器插入损耗≤0.2dB；尾纤插入损耗≤0.3dB。产品满足行业标准通信设备环境可靠性要求                                                                                   
（6) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告

名称：尾纤跳线（600条）
（1) 单模双芯LC-LC，1米                                   
（2) 工程电信级单模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（600条）
（1) 单模双芯LC-LC，2米                                   
（2) 工程电信级单模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（600条）
（1) 单模双芯LC-LC，3米                                   
（2) 工程电信级单模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                 
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（600条）
（1) 单模双芯LC-LC，5米                                   
（2) 工程电信级单模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（100条）
（1) 单模双芯LC-LC，10米                                   
（2) 工程电信级单模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（50条）
（1) 多模单芯ST-ST(OM4)，1米                                   
（2) 工程电信级多模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（80条）
（1) 多模单芯ST-ST(OM4)，2米                                   
（2) 工程电信级多模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（200条）
（1) 多模双芯LC-LC(OM4)，1米                                   
（2) 工程电信级多模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（200条）
（1) 多模双芯LC-LC(OM4)，2米                                   
（2) 工程电信级多模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（200条）
（1) 多模双芯LC-LC(OM4)，3米                                   
（2) 工程电信级多模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：尾纤跳线（200条）
（1) 多模双芯LC-LC(OM4)，5米                                   
（2) 工程电信级多模光纤跳线，陶瓷插芯                                                   
（3) 机械耐久性插拔可达500次；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB                                  
（4) 跳线护套采用高柔性材料，经IEC 60793-2-10:2022抗弯测试，高韧性材质，抗弯耐久                                   
（5) 产品通过泰尔认证品质监控实验中心检测，并提供CNAS认可的相关检测报告                                                
（6) 工作温度范围：-20℃～+88℃

名称：光缆成端（熔纤）
TIA/EIA-942标准，挂测熔接，双端对测平均损耗＜0.08dB

名称：光缆段测试
依据TIA/EIA-942标准，进行光纤端面检测与双向智能远端测试，并提供标准测试报告

名称：辅材
名称：绝缘胶带，尾纤固定器等需要的辅材

名称：设备标签
30*45刀型标签
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	商务条款
	交货期：
本合同签订后，乙方收到甲方发货通知30日内将货物送抵指定现场。
交付进度和付款方式：
甲方首期支付合同总价50%的预付款；待货到验收合格且施工安装通过整体验收后，30日内支付剩余50%尾款。
验收指标及验收要求：
所有产品和施工安装的验收指标及验收要求，均以详细技术规格与参数为准，认可乙方提供的检测报告。
保修及售后服务：
整体质保期为项目最终验收合格之日起 ​24个月。保修期内，因产品质量或施工问题导致的故障，乙方提供免费维修或更换。故障发生后，乙方需在​2小时内​响应，​24小时内​派人员到场处理。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
