中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光束线控制接插件
	本次拟采购一批19芯与8芯工业级圆形连接器用于合肥先进光源光束线步进电机运动控制信号的连接。采购清单表如下：
	序号
	名称
	数量/支

	1
	8芯直式电缆插头
	500

	2
	8芯线缆卡箍
	500

	3
	19芯金属线缆插头
	1800

	4
	19芯防水线缆卡箍
	1800

	5
	8芯面板安装插座
	100

	6
	19芯面板安装插座
	100

	7
	粗插针触点
	14400

	8
	细插针触点
	14800

	9
	粗插孔触点
	2000

	10
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]细插孔触点
	2000


总体要求：
连接器主要由插座、插头、尾部附件等组成。工作时，卡口式连接器先通过引导键和引导槽定位，然后旋入三曲线槽；连接到位后通电进行电气连接。上述材料，序号1、2、5组件互相匹配成套；序号 3、4、6 组件互相匹配成套。
a) 接触件（插针或者插孔）材料采用优质铜合金，具有良好的导电性能、弹性和机械抗疲劳性；插孔采用爪簧孔，提高接触件的接触可靠性；全部接触件镀金采用酸性耐磨镀金工艺；
b) 上述所有材料须是同一品牌，不接受不同品牌组合；
c) 外观：产品激光丝印清晰、无毛刺、型号拼写正确；
d) 互换性：在机械安装和性能方面，同型号规格品种的插头、插座之间应能完全互换；
e) 啮合和分离力：插合和分离成对连接器的扭矩应符合下表要求；
	芯数
	最大啮合力和分离力N·m
	最小分离力N·m

	8
	1.81
	0.23

	19
	2.26
	0.45


详见询价单
	
	

	2
	商务条款
	其它：制造商需具备国军标质量管理体系、测量管理体系认证，报价时提供有效证明。
报价要求：报价单按采购清单表1~10项，逐项列明单价及分项金额。
验收要求：
a) 外观检查：激光刻印清晰、无毛刺、型号拼写正确；
b) 互换性、啮合/分离力、接触电阻、绝缘电阻：厂家出具相关测试报告
c) 尺寸复核：使用游标卡尺测量尾部长度、插针直径，对照规格书允许误差；
d) 镀层检测：厂家出具原厂同批次X射线荧光镀层测厚仪检测接触区域镀金层厚度检测报告；
e) 耐压测试：厂家出具1500V AC 持续1分钟进行介电强度测试报告；
f) 密封性抽检：厂家出具IP65浸水测试或气压测试报告；
g) 包装核对：核对原厂批次标签、批次号、产地标识是否完整规范。
其中绝缘电阻与介质耐电压检测报告需有CNAS或CMA认证。
交货期：合同签订之日起5周内完成全部交货。
付款方式：合同签订后支付40%预付款；全部货物到货验收合格，且乙方开具全额增值税发票后30个工作日内支付剩余60%尾款。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：提供1年质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
