中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冗余PLC | 中央处理器：用于程序的工作存储≥2MB，数据存储≥8MB；位运算的处理时间≤4ns；保持性数据区域（包括定时器、计数器等）≥700KB；支持外扩存储卡；分布式IO站可扩展的数量≥64个；本体内置交换机，集成的以太网端口≥2个；支持的编程语言包括LAD、FBD、STL、SCL、CFC等；支持时钟同步；支持冗余协议，主备切换时间≤200ms； 存储卡：存储容量≥24MB； 网络模块：二层网管型，10/100/1000 Mbit/s RJ45端口≥6个, 1000 Mbps SFP接口≥2个；支持冗余协议；支持光纤环网；支持RSTP, VLAN, IGMP，MRP，PROFENET等协议；具备LED诊断功能； 电源模块：提供直流24V输出，具有过负载、过电压、过温度保护功能；提供故障反馈信号； 电源冗余模块：可连接两个电源，实现双路可靠供电；提供 LED 灯和信号触点的诊断信号； 工业级触摸屏：尺寸≥15.6吋，宽屏，分辨率≥1920*1080，背光类型为LED；内存≥1GB；双网口通信； 其他：每套冗余PLC均配备同步模块、同步线缆；配备全部所需的光模块；配备断路器、导轨等必备的辅件； 每套冗余PLC集成安装在一个安装板中，该安装板可支持装载进机柜（机柜不在本次采购范围）。供应商在报价文件中需提供电气原理图、安装板空间布局图。 |  |  |
| 2 | IO站 | 信号数量：数字量输入点位48个，数字量输出点位32个； 数字量输入模块： 16通道，24V直流输入；输入延迟时间 0,05~20ms可调；自带诊断功能，包括电源电压监控、断线、累计故障报警等，自带诊断显示LED；模块宽度≤20 mm； 数字量输出模块：16通道，24V直流输出，单通道最大输出电流0.5A；自带诊断功能，包括电源电压监控、断线、累计故障报警等，自带诊断显示LED；模块宽度≤20 mm； 通讯模块：支持串行通讯 RS422, RS485、RS232，支持Modbus协议； 网络模块：非网管型，10/100/1000 Mbit/s RJ45端口≥4个，1000 Mbit/s 多模光纤端口≥1个；支持建立星形和线形拓扑； 具备LED 诊断功能； 电源模块：调节型电源输入：110V-240VDC； 输出：24VDC/10A；具有过负载，过电压，过温度保护功能；提供故障反馈信号； 其他： IO站支持全双工通信，支持与冗余PLC通信的介质冗余协议； 配备总线适配器和接口模块，RJ45端口≥2个，最大可支持64个IO模块扩展；配备断路器、导轨、继电器等必备的辅件； 所有模块集成安装在一个机箱中，箱盖带玻璃检视窗；支持壁挂。供应商在报价文件中需提供电气原理图、空间布局图和机箱三维图。 |  |  |
| 3 | 工业交换机 | 基本参数： 10/100/1000 Mbit/s RJ45端口≥16个, 1/10 Gbit/s SFP+接口≥8个；具有网管功能；支持电气和光纤环形和星形拓扑；支持VLAN、HRP环网、MRP环网、RSTP等；支持冗余功能；具备LED诊断功能；配备两个1310nm光模块，三个850nm光模块； 其他： 工业交换机品牌须与冗余PLC中央处理器相同，确保介质冗余的环形拓扑通信能有效兼容。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同生效之日起100日内将货物送达指定地点。 交付进度： 合同签订20日内，供应商提供详细完备的图纸，经采购人确认后实施安装； 合同签订90日内，供应商完成设备的安装集成，并一次性交付。 付款方式： 合同签订30个工作日内支付合同总额的50%； 货到验收合格且收到全额发票后30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 1.出厂测试报告； 2.质量合格证； 3.电气图纸； 4.验收期间，若货物的型号、数量不符合要求或存在质量问题，供应商应在接到通知之日起3日内更换合格产品重新交付至指定地点，并承担因此而发生的相关费用。 阶段性检查要求： 提供的设计图纸合理规范，符合技术要求；货物为全新合格正品，资料齐全、包装完整。 保修及售后服务： 质保期不少于12个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。 质保期内，供应商负责免费更换和维修零部件。供应商应于接到采购人通知后2小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在12小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修。 其它： 其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：