中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	25℃冷却水机组恒温改造撬块
	现场原有1 台工业用冷水机组，出水温度5~25℃，无高精度恒温要求，现针对该机组进行改造，用来满足出水温度25±0.1℃的精度要求。增设一台恒温撬块，恒温撬块主要参数：
1、水-水板式换热器，304不锈钢材质，换热量：140kW；2、原机组外循环泵拆除作为二次侧循环水泵流量：60m³/h，扬程：118米，功率：30kW；3、电加热器可控硅控制，电加热量：30kW；4、合流三通比例调节阀，过流部件304不锈钢，配PID控制；5、304不锈钢水箱0.5m³，带水位计自动补水；6、控制箱配操作显示屏及相应控制模块；7、含不锈钢管路改造，撬块就位及配电安装。8、原机组外循环泵拆除更换水泵60m³/h，扬程：25米。原水泵放恒温撬块使用，配电接原控制柜。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后90天
交付进度：
从合同签订之日起主设备70天到货，立即开始设备就位及配电安装2天（第71-72天），并于安装完成后系统改造安装调试18天（第73-90天）。
付款方式：
主设备到货后安装调试完毕并经甲方验收合格后付全款100%。
验收指标及验收要求：
验收指标：现场调试出水温度达到±0.1℃。现场验收期间，货物数量、型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3 个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用
阶段性检查要求：
合同签订后90天内，在国家同步辐射实验室红外自由电子激光大厅外所有设备系统调试验收合格。
保修及售后服务：
产品质保期24个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起5个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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