中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老炼平台水冷机組(含老机组搬迁安装) | 1.制冷量不低于60kW，温度范围和精度为20~42℃±0.1℃；压缩机和风机变频控制； 2.系统配置1m³的304不锈钢材质水箱；机组带水压型水位计，自动补水，操作屏可显示水箱水位，高低位都设置报警，压缩机与水泵设置故障联锁；补水口管径为DN40； 3.水泵流量不低于90m³/h，扬程不低于71m，电机功率不高于22kW及其控制开关，水泵变频控制； 4.系统水路配件使用304不锈钢材质，管径DN125，管路需30mm橡塑保温，外加铝板外护； 5.机组外壳围板和网格使304不锈钢材质，需考虑水泵运行散热； 6.机组使用西门子PLC控制； 7.老调试间原设备风冷机组，制冷量420kW，外形6000*2000*2500mm，重量约5吨，搬迁至新地方就位安装； 8.系统水路配件使用304不锈钢材质，管径DN100，管路需30mm橡塑保温，外加铝板外护； 9.供货范围为风冷恒温机组、管路送至集分水器、每个支路配好阀门。 10.含设备基础、过路管路挖土和回填。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：80天 交付进度：设备基础制作10天，主设备50天到货，设备搬迁1天，系统安装调试19天。 付款方式：预付合同总额50%，主设备到货后安装调试完毕并经甲方验收合格后付清尾款50%。 验收指标及验收要求： 验收期间，货物数量、型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3 个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用 阶段性检查要求： 合同签订后80天内，在国家同步辐射实验室综合测试间外所有设备系统调试验收合格。 保修及售后服务： 产品质保期24个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起5个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：