中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	老炼平台水冷机組(含老机组搬迁安装)
	1.制冷量不低于60kW，温度范围和精度为20~42℃±0.1℃；压缩机和风机变频控制；
2.系统配置1m³的304不锈钢材质水箱；机组带水压型水位计，自动补水，操作屏可显示水箱水位，高低位都设置报警，压缩机与水泵设置故障联锁；补水口管径为DN40；
3.水泵流量不低于90m³/h，扬程不低于71m，电机功率不高于22kW及其控制开关，水泵变频控制；
4.系统水路配件使用304不锈钢材质，管径DN125，管路需30mm橡塑保温，外加铝板外护；
5.机组外壳围板和网格使304不锈钢材质，需考虑水泵运行散热；
6.机组使用西门子PLC控制；
7.老调试间原设备风冷机组，制冷量420kW，外形6000*2000*2500mm，重量约5吨，搬迁至新地方就位安装；
8.系统水路配件使用304不锈钢材质，管径DN100，管路需30mm橡塑保温，外加铝板外护；
9.供货范围为风冷恒温机组、管路送至集分水器、每个支路配好阀门。
10.含设备基础、过路管路挖土和回填。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：80天
交付进度：设备基础制作10天，主设备50天到货，设备搬迁1天，系统安装调试19天。
付款方式：预付合同总额50%，主设备到货后安装调试完毕并经甲方验收合格后付清尾款50%。
验收指标及验收要求：
验收期间，货物数量、型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3 个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用
阶段性检查要求：
合同签订后80天内，在国家同步辐射实验室综合测试间外所有设备系统调试验收合格。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]产品质保期24个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起5个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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