中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光束线运动控制器及扇出模块
	1.	控制系统整体必须采用总线类的分布式控制结构，子站之间需具有通讯冗余功能。
2.	主控制器可实现不少于32轴数的扩展，同时主控制器与子站模块之间的通讯周期不小于2KHz。
3.	支持位置事件触发信号输出，输出信号频率不小于8MHz
4.	整体控制系统必须支持步进电机运动控制,同时具备高度可扩展性
5.	支持用于大科学装置领域EPICS(Experimental  Physics and Industrial Control System)分布式控制框架中Motor模块的设备驱动。
6.	 兼容国内三代四代同步辐射光源光束线运动控制系统
7.  支持增量编码器反馈，增量正交编码器采集速度不小于40MHz
8.  支持 EnDat2.1、Smart-Abs、 BiSS-C、SSI绝对光栅尺信号采集
9.  主控制器尺寸不能超过175×175×130 mm3 (长×宽×高)
10.  单个扇出模块最少支持4轴信号输入输出，尺寸不能超过150×150×60 mm3 (长×宽×高)
11. 具有Linux和Windows动态链接库，提供 “.NET”，C/C++, LabVIEW, MATLAB等应
用程序开发接口
交货期：合同签订后供货不大于12周

	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
