中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	联锁汇总控制器
	类型1：
1、数量：21；
2、通道：信号1：8进4出，采用差分lemo接口；信号2:1进16出，采用单端lemo接口；
3、信号1输入及输出均采用OC门电路设计，输入通道全导通时，输出为通信号；当有一个输入通道断开时，输出为断信号；
4、信号2采用LVTTL电平标准，输入信号一分十六多路扇出得到输出信号；
5、每台配备2个差分lemo短接端子；
6、机箱尺寸：1U19英寸标准机箱，模拟接口与电源接口位于后面板，电源开关及指示灯位于前面板.
类型2：
1、数量：2；
2、通道：信号1：8进6出，采用差分lemo接口；信号2:1进16出，采用单端lemo接口； 
3、信号1输入采用OC门电路设计，输出采用2路OC门电路设计，2路继电器通断信号，2路TTL信号；输入通道全导通时，OC门电路输出为通信号，继电器输出通信号，TTL信号输出高电平；当有一个输入通道断开时，OC门电路输出为断信号，继电器输出断信号，TTL信号输出低电平；
4、信号2采用LVTTL电平标准，输入信号一分十六多路扇出得到输出信号；
5、每台配备2个差分lemo短接端子；
6、机箱尺寸：1U19英寸标准机箱，模拟接口与电源接口位于后面板，电源开关及指示灯位于前面板。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：甲方预付合同总金额的30%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的70%
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标
保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年
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