中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]工艺水气材料及安装
	HALF工程一期8条光束线站冷却水、压缩空气分配器-设备端的全部管道、阀门、连接件及紧固件的材料供应及安装。
材质要求：
1 [bookmark: OLE_LINK2]冷却水、压缩空气硬管：SS30408，BA级，承压能力≥1.6MPa；
2 冷却水软管：SS30408，BA级，承压能力≥1.6MPa；
3 压缩空气软管：PU防爆管，承压能力≥1.6MPa；
4 卡套：SS304；
5 快插：SS304；
6 [bookmark: OLE_LINK1]针阀：SS304；
7 管路连接件、紧固件和支撑件：SS304。
[bookmark: OLE_LINK4]工艺要求：
[image: 屏幕截图 2026-09-23 141953]
 
[image: 屏幕截图 2026-09-23 142017]
 管道连接方案示意图
8 不锈钢管与分配器、针阀之间采用卡套连接，PU管和针阀之间采用快插连接。卡套和快插规格根据实际情况现场确定；
9 不锈钢管之间采用轨道自动焊接方式连接，要求焊接位置无明显凸起；
10 不锈钢管折弯处要求转弯半径不小于4D（D为管径），不大于6D；
11 不锈钢管和PU管排列要求横平竖直，并行管道之间的间距保持一致；
[bookmark: OLE_LINK6]⑤  地面管道采用不锈钢紧固件固定，紧固件用膨胀螺栓与地面固定；设备支架附近采用不锈钢管托支架固定，管托支架用膨胀螺栓与地面固定；
12 不锈钢进水管的末端（设备附近）安装不锈钢针阀用于流量精调，具体安装位置现场确定；
13 针阀与设备之间采用软管连接：冷却水管采用不锈钢波纹管，压缩空气管采用PU防爆管。软管的路由方案和长度根据现场实际情况确定，不允许折弯半径过大和扭曲变形，PU管固定方式须保证美观；
14 各类管道安装完成后根据实际需求粘贴指示标签，包含管道类别和水、气流方向等；
15 报价时请提供阀门和卡套的品牌以及规格参数。
采购数量：
1 [bookmark: OLE_LINK10]冷却水、压缩空气硬管：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Φ10:200米     
Φ8:1600米
2 卡套式针阀：
[bookmark: OLE_LINK11]Φ10:40个  
Φ8:300个
3 卡套接头：
1/2’-Φ10：50个
1/2’-Φ8：200个
Φ10-Φ10：50个
Φ10-Φ8： 50个
Φ8-Φ8： 200个
4 快插接头：
Φ10-Φ10：50个
Φ10-Φ8： 50个
Φ8-Φ8： 200个
5 冷却水软管
Φ10:100根      
Φ8: 500根
6 压缩空气软管
Φ10:200m     
Φ8: 1600m
7 C型钢（SS304，长*宽*壁厚=41*21*1.5mm）：500m
8 管路固定块（铝合金）
Φ10:200个   
Φ8:1000个
9 其余配件若干（连接件、紧固件等）
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: OLE_LINK7]交货期：合同签订后2个月内到货，10个月内完成安装。
交付进度：一次到货，分批安装
[bookmark: OLE_LINK3]付款方式：到货开箱验收后付合同总额的50%，安装完成测试验收合格后30个工作日内付清余款。
验收指标及验收要求：
1、 产品合格证；
2、 技术说明书（如有）；
3、水、气管现场保压测试，具体要求如下：
（1）冷却水系统管路安装完成后进行水压测试，测试压力要求达到最大工作压力（8kg/cm2）的1.5倍保压一小时，压力降须不大于0.02MPa。水压测试方法根据国家规范（GB 50242-2002）进行；
（2）压缩空气系统管路安装完成后进行气压测试,测试压力要求达到最大工作压力（8kg/cm2）的1.5倍保压一小时，压力降须不大于0.02MPa。气压测试要求根据工业公用管道气压试验工艺标准QJ/JA0621-2006进行。
保修及售后服务：至少1年质保。
其它：1、机电工程施工承包资质（二级及以上）；
2、特种设备生产许可证（压力管道安装）；
3、安全生产许可证。
注：以上材料须进行安装之前提供。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
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