中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆、电缆、电气总箱等 | 1.电气机柜：共计11台42U标准机柜，机柜尺寸为600×800×2130mm，板材厚度≥1.2mm，正面采用平开玻璃柜门，侧面及背面均可开启。机柜整体规格参数、外形尺寸、柜体颜色及外观样式，须与现场既有机柜保持完全统一，保证整体美观性、一致性。每台机柜内部配置两组铜排，其中一组铜排采用绝缘子绝缘支撑安装方式，保证电气绝缘间距及运行安全。安装时，机柜底部应设置机柜底座。所有机柜安装完成后，统一规范张贴专属机柜编号标识，标识应清晰、规整。 2.成套配电单元及PDU：共计11台成套配电单元，按系统图配置，张贴回路编号，安装在机柜顶部位置，配置嵌入式LCD电力检测仪表，箱体设置可靠的保护接地排，回路标识清晰；共计11个8位10A5孔插座的PDU，PDU由成套配电单元上的开关直接供电，安装在电气机柜中。 3.插座箱：共计40套插座箱，插座箱需含有2个10A5孔插座，插座箱由对应机柜的成套配电单元供电，并按照图纸要求，张贴插座箱编号，且需根据安装位置配置安装背板。 4.光缆及电缆：光缆及电缆的需求如下表所示，其中，电缆主要利用现状桥架敷设。 序号; 内容; 通用标准; 数量; 单位; 备注. 1; LC-LC多模双芯光纤; GYTA53-8A1a OM3 50/125; 1500; 米. 2; LC-LC多模光纤跳线; 2米/根; 100; 根. 3; 多模8芯光缆; GJPFJH-8A1a OM4; 1500; 米. 4; 10G多模光模块; /; 30; 个. 5; 电缆（8芯）; RVVP 8×0.5; 3000; 米; 阻燃电缆. 6; 电缆; WDZA-YJY-0.6/1.0kV 3×2.5; 1000; 米; 含安装. 7; 电缆; WDZA-YJY-0.6/1.0kV 3×4; 400; 米; 含安装. 8; 电缆; WDZA-YJY-0.6/1.0kV 5×6; 1200; 米; 含安装. （1）多模双芯光纤1500米，GYTA53-8A1a OM3 50/125，室外直埋 8 芯多模光缆，符合YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》、GB/T 9771.3、ISO/IEC 11801标准。光纤参数：光纤规格 OM3 50/125μm，850nm 衰减 ≤3.0 dB/km；1300nm 衰减 ≤1.0 dB/km；光缆结构采用层绞式全阻水结构，中心金属加强构件，PBT 松套管，管内填充阻水油膏，缆芯全截面阻水。 （2）2米长光纤跳线100根，采用双芯多模OM4 LC-LC接口，光纤参数：工程电信级光纤跳线，陶瓷插芯，多芯束状紧套光纤，并配备PVC集体外护套；插入损耗≤0.2dB，回波损耗≤50dB；机械耐久性插拔可达500次，光纤连接器寿命插拔可达1000次；高韧性长尾线保护，抗弯曲。 （3）多模​8芯光缆1500米，GJPFJH-8A1a OM4，8 芯 OM4 多模紧套束状室内光缆，执行标准 YD/T 1258.4-2019。光纤参数：A1a.3 OM4 多模光纤，包层直径 124μm～126μm，包层不圆度＜2%，芯同心度误差≤0.5μm，涂覆层直径 245±10μm； 低烟无卤阻燃聚烯烃护套，护套最小厚度≥1.0mm，光缆外径符合行业规范，表面连续计米标识，标识间距≤1m，计米误差≤0.1%；850nm 衰减系数：≤3.5dB/km，1300nm 衰减系数：≤1.5dB/km，模式带宽：850nm处≥2000MHz·km，1300nm 处≥500MHz·km；投标时提供第三方机构出具的带有CNAS标识的检测报告扫描件。 （4）光模块30个，光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm，0.3km，LC），需保证与现场设备适配；投标时提供第三方机构出具的带有CNAS标识的检测报告扫描件。 （5）电缆，RVVP8×0.5mm2，额定电压：450/750V；芯数：8 芯；导体标称截面：0.5mm²，用于设备模拟 / 数字信号传输，抑制电磁干扰；满足阻燃要求；投标时提供有效的CCC 强制性产品认证证书扫描件。 （6）电缆，WDZA-YJY-0.6/1.0kV 3×2.5、3×4、5×6mm2，符合GB/12706-2020标准的要求，额定电压：0.6/1kV；芯数：3芯、5芯；导体标称截面：2.5mm²、4mm²、6mm²；工频耐压：3.5kV/5min，电缆不击穿；A类阻燃等级，按 GB/T18380.33 试验合格；交联聚乙烯（XLPE）绝缘，绝缘厚度均匀，无气孔、杂质、裂纹；投标时提供有效的产品检验报告扫描件。 5.铝合金喷塑桥架及镀锌钢管：共约20米铝合金喷塑桥架（具体已现场需求为准），规格为300×50mm，桥架颜色与现场桥架相同，并根据现场安装要求配置转弯接头，桥架贯通现状桥架与机柜；共约80米DN25镀锌钢管（具体已现场需求为准），贯通现状桥架与插座箱。 6.拆除现状电力排管中的137米ZR-YJV22-10kV-3×150mm²电缆和351米ZR-YJV22-10kV-3×95mm²电缆，电缆拆除后集中堆放至园区指定位置，并恢复拆除作业时破坏的绿化和路面等。 7.供应商应中标后应进行深化设计，满足供配电及信号传输需求，并预留必要的材料损耗，合同价格不予调整，并进行设备安装、现状桥架的拆除与恢复、新建桥架的安装、电缆敷设、调试、现场恢复等工作。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后30天内交货并完成安装调试并具备验收条件。 交付进度：满足交货期的要求。 付款方式：货物完成安装调试，并验收合格，在收到全额发票后30日内支付全部款项。 验收指标及验收要求： 1.满足双方确认的设计图纸要求，所有开关、线缆、终端设备与整体配电系统兼容匹配； 2.低压配电回路、设备相间、相对地绝缘电阻：≥1MΩ（500V摇表测试），严禁低于规范值； 3.设备外壳、柜体、金属线槽可靠接地，接地连续性良好，系统无漏电、无外壳带电，漏电保护、过载保护、短路保护动作灵敏可靠； 4.开关参数符合设计要求，过载、短路保护功能正常。 阶段性检查要求：需根据现场要求，合理安排安装顺序。 保修及售后服务：本项目整体质保期为12个月。 其它：供应商应为安装人员购买包含工伤保险在内的相关保险，组织开展安全文明教育和交底，严格落实安全防护、环境保护要求，切实履行安全责任。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：