中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	合肥先进光源国家重大科技基础设施项目-线站大厅环立柱氮气增补和低温系统预留阀及管道增补
	总体说明
1.为满足低温系统压缩空气、氮气用气需求和线站大厅氮气用气需求，本项目需采购一批压缩空气及氮气管道、阀门及配件，作为合肥先进光源现有供气系统的补充，并完成安装、压力测试、洁净度检测等工作。
2. 供应商应确保所供货物与合肥先进光源现有供气系统完全兼容。
3. 所有设备材料、安装工艺、验收标准均需符合国家及行业现行规范要求，确保气体管道系统运行稳定、安全可靠，满足合肥先进光源项目整体竣工及后续运维使用标准。
货物技术要求
1. 低压球阀
	规格
	形式
	数量

	1/2英寸
	卡套球阀
	6个 

	1英寸
	焊接球阀
	48个


功能：气路的通断，球体式结构；最高承压压力不小于1000 psi。
球阀需依照GB/T 10125-2021进行盐雾测试，试验时间：≥ 60 h。盐雾试验结束后，试件无锈蚀。（报价时须提供生产厂家授权书、第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告，并加盖生产厂家公章）。
球阀需依照GB/T 15823-2009进行真空密封试验，泄漏率应＜1×10—8Pa.m3/s。（报价时须提供生产厂家授权书、第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告，并加盖生产厂家公章）
2. 管道
	规格
	形式
	数量

	1/2英寸
	SUS304 BA 级无缝钢管
	28米

	1英寸
	SUS304 BA 级无缝钢管
	16米

	1英寸
	SUS316L BA 级无缝钢管
	670米

	2英寸
	SUS316L BA 级无缝钢管
	28米


压缩空气管路采用 SUS304 BA 级无缝钢管，氮气管路采用 SUS316L BA 级无缝钢管；管材需经过光亮退火工艺处理，母材满足 BA 级高纯管道要求；管道规格范围：1/4 英寸～2 英寸，1/4英寸壁厚≥0.89 mm，1/2英寸壁厚≥1.24 mm，1英寸-2英寸壁厚≥1.65 mm。
SUS316L不锈钢管依据GB/T 17897‑2016进行点腐蚀检测，试验时间：≥ 72 h，检测结果≤A2级（报价时须提供生产厂家授权书、第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告，并加盖生产厂家公章）
3. 弯通、三通、大小头配件
	规格
	形式
	数量

	1英寸
	90°焊接弯头，SUS304 BA 级
	5个

	1英寸
	90°焊接弯头，SUS316L BA 级
	115个

	1英寸
	45°焊接弯头，SUS316L BA 级
	30个

	2英寸
	90°焊接弯头，SUS316L BA 级
	1个

	2英寸-1英寸
	焊接三通，SUS304 BA 级
	1个

	1英寸-1/2英寸
	焊接三通，SUS304 BA 级
	2个

	1/2英寸
	焊接三通，SUS304 BA 级
	2个

	2英寸
	焊接三通，SUS316L BA 级
	1个

	1英寸
	焊接三通，SUS316L BA 级
	45个

	2英寸-1英寸
	焊接大小头，SUS316L BA 级
	1个

	1英寸焊接堵头
	SUS316L BA 级
	42个

	1/2英寸阀门堵头
	SUS316L BA 级
	3个


弯通、三通、大小头配件：压缩空气系统配件采用 SUS304 BA 级不锈钢，氮气系统配件采用 SUS316L BA 级不锈钢，配件经光亮退火处理，母材满足 BA 级高纯气路配件要求；弯通、三通、大小头均为可自动焊接式配件。
安装范围及技术要求详见图纸
1. 《01-01压缩空气系统-1层-工艺图-2026.10.10》
2. 《02-01氮气系统-1层-工艺图-2026.10.10》
供应商要求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]供应商报价时应提供有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（工业管道安装 GC2 级及以上）、有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（工业管道设计 GC2 级或以上）。
供应商中标后应进行深化设计，满足低温系统压缩空气、氮气用气需求和线站大厅氮气用气需求，并预留必要的材料损耗，合同价格不予调整。
供应商应为安装人员购买包含工伤保险在内的相关保险，组织开展安全文明教育和交底，严格落实安全防护、环境保护要求，切实履行安全责任。
因安装产生的墙体开洞、拆除及恢复等必要的土建改造也包含在本项目的范围内,供应商须综合考虑报价。
供应商应为甲方安排压缩空气系统和氮气系统的使用培训。
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	商务条款
	交付要求：
交货期：合同签订后30天内
交付地点：合肥先进光源甲方指定地点。
付款方式：合同签订后20工作日内预付合同总价50%；货物全部到场，安装完成并经验收合格后，供应商须向采购人提供100%合同价款的正规增值税专用发票，采购人支付合同总价的50%。
验收指标及验收要求
1. 强度测试：管内充入高纯氮气使压力达到设计压力的1.15倍，保持此压力10min，管内压力不降为合格。
2. 气密性测试，高纯氮气充气压力为设计压力的1倍，密闭不少于24h，无压降。测试中压力值保持稳定。
3. 洁净度测试：
压缩空气系统：管路末端气体含油量≤0.01mg/m³，含尘量≤0.1um，压力露点≤-40℃。
氮气系统：管路末端氮气纯度≥99.999%，氧分子≤3ppm，水分子≤5ppm，固体颗粒最大粒度≤0.1μm。
以上测试非第三方检测，供应商应根据验收指标撰写测试大纲，准备必要的检测器具。测试大纲经甲方审核通过后，由甲方组织验收并出具测试报告。
保修及售后服务：产品保修期一年，自验收合格之日起计算。质保期内货物因正常使用情况出现质量问题的，供应商应自接到甲方通知之日起5个工作日内到场解决，因此所发生的费用由乙方承担。对于人为及自然灾害、非正常使用所造成的损害不属保修范围。供应商应提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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公司名称（盖章）：
                             日期：
