中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	流量计及压力传感器等 
	总体说明
	1.1 本询价文件为合同附件，与合同具有同等法律效力，是验收及付款的主要依据。
	1.2 本询价文件采购的设备包括：（1）涡街式流量：用于试验线站前端、高频负载与环形器、真空室的供水流量的测量；（2）铂电阻温度传感器：用于试验线站前端回水温度的测量；（3）压力传感器：用于高频负载与环形器的供水压力的测量；（4）模拟量输入模块：用于与水冷总控配套，实现温度、压力、流量信号的数据采集，通道分配为高频系统8个，真空系统192个；（5）耐辐射聚氯乙烯软管：用于恒温槽支路管道。
	1.3 所有设备须符合国家及行业最新标准，并提供有效的质量证明文件（合格证、检验报告、校准报告、选型手册等）。
	1.4 所有设备必须为全新原厂正品，适用于去离子水的应用，不得为翻新、二手或拆机件。
	1.5 供应商应确保所供设备与甲方现有水冷数据采集系统完全兼容，包括电气接口、通信协议及组态软件适配。
2.分项技术要求
	2.1 02、03CELL前端水冷传感器
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	2.1.1
	数字式流量计（涡街式，数显一体型）
	28台
	使用介质：液体；流体温度：0～90℃；量程：2～16L/min；接口口径：Rc1/2"（内螺纹）；输出信号：4-20mA模拟量；显示精度：≤±3%F.S.；模拟输出精度：≤±3%F.S.；耐压：≥1.5MPa；防护等级：≥IP65；供电电源：DC24V；安装方式：垂直/水平安装均可（水平安装时需保证管道满管）；投标时需提供产品选型手册、合格证。

	2.1.2
	铂电阻温度传感器
	28只
	类型：PT100，四线制；结构：铠装圆管式；外径：φ3.0mm；插深：80mm；精度等级：A级（IEC60751）；温度测量范围：涵盖0～150℃；引线长度：≥1m；投标时需提供产品选型手册、合格证、质检报告；供货前须提供该类型1只传感器的第三方校准报告（校准点不少于3点，涵盖使用温度范围），引线屏蔽层需与铂电阻本体绝缘。


	2.2 高频厅水冷传感器
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	2.2.1
	数字式流量计（涡街式，数显一体型）
	2台
	使用介质：液体；流体温度：0～90℃；量程：10～100L/min；接口口径：Rc1"（内螺纹）；输出信号：4-20mA模拟量；显示精度：≤±3%F.S.；模拟输出精度：≤±3%F.S.；耐压：≥1.5MPa；防护等级：≥IP65；供电电源：DC24V；投标时需提供产品选型手册、合格证。

	2.2.2
	涡街式流量计（一体法兰型）
	2台
	使用介质：液体；流体温度：0～90℃；流量范围：4～40m³/h；口径：DN50；连接方式：法兰连接（304不锈钢本体法兰）；输出信号：4-20mA模拟量；精度：≤±1.0%F.S.；壳体材质：304不锈钢；探头材质：316L不锈钢；耐压：≥1.5MPa；防护等级：≥IP65；供电电源：DC24V；投标时需提供产品合格证、出厂检验报告。

	2.2.3
	压力传感器
	4只
	测量介质：液体；压力范围：0～2MPa；输出信号：4-20mA模拟量；精度：≤±0.25%F.S.；工作温度：-20~80℃；供电电源：DC10~28V；电气连接接头：四芯接插件；防护等级：≥IP65；投标时需提供产品选型手册、合格证、出厂检验报告，供货前须提供该类型1只传感器的第三方校准报告。


	2.3 真空系统水冷传感器
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	2.3.1
	数字式流量计（涡街式，数显一体型）
	117台
	使用介质：液体；流体温度：0～90℃；量程：0.5～4L/min；接口口径：Rc3/8"（内螺纹）；输出信号：4-20mA模拟量；显示精度：≤±3%F.S.；模拟输出精度：≤±3%F.S.；耐压：≥1.5MPa；防护等级：≥IP65；供电电源：DC24V；安装方式：垂直/水平安装均可（水平安装时需保证管道满管）；投标时需提供产品合格证。


	2.4 储存环数据采集模块
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	2.4.1
	模拟量输入模块
	1批（总通道数200个）
	线制；电源电压：DC24V；功耗：≤0.7W/模块；安装方式：安装于储存环水冷系统现有采集柜内；供应商须确保模块与现有采集系统完全兼容；投标时需提供产品合格证。


	2.5 恒温槽耐辐射聚氯乙烯软管
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	2.5.1
	耐辐射聚氯乙烯软管
	600米
	通径：1/2"；耐压等级：PN10；耐辐射性能：需满足在辐射环境下长期使用；投标时需提供产品合格证、检测报告（含材质分析、耐压试验、耐辐射老化试验数据）。


注：软管供货建议按每盘100米分盘包装，便于现场搬运和敷设。
3.供货范围与边界
	3.1 供应商供货范围包括本文件第2条所列全部设备的设计、制造、包装、运输、保险、卸货至甲方指定地点，以及必要的安装附件（法兰、密封垫、接头等）。
	3.2 不包含：现场安装施工、管线焊接、支架制作等（属安装工程，另行采购）。
	3.3 供应商应在设备到货时提供以下资料（纸质版+电子版各一套）：
· 产品合格证
· 出厂检验报告
· 第三方校准报告（适用于铂电阻、压力传感器）
· 产品选型手册/使用说明书
· 外形尺寸图及安装指导图
· 接线定义图

	
	

	2
	商务条款
	4.交付进度
	4.1 交货期：合同签订后30个日历日内完成全部设备到货。
	4.2 交付地点：甲方指定地点。
	4.3 所有设备须一次性交付完毕，分批交付须经甲方书面同意。
5.付款方式：合同签订后预付合同总额50%，主设备到货经甲方验收合格后付清尾款50%。
6.验收指标及验收要求：验收期间，货物数量、型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用
[bookmark: _GoBack]7.保修及售后服务：产品质保期24个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起5个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
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