中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	矢量磁铁独立循环水冷式机
	1.制冷功率不低于36KW@10°C  （环境温度25°C冷却水温度10°C）；
2.出液温度控制范围覆盖5~35°C；温度稳定性±0.2°C以内，控温PID调节；
3.额定流量不低于150L/min，水压最大可达6.0bar，水压可手动调节，调节范围覆盖1.0-6.0 bar； 
4.散热方式：水冷一体机，整机功耗不高于22KW，三相五线，380V/50Hz； 
5.泵浦：磁力泵；水箱有效容积：不低于200L，封闭，可显示液位，方便添加电子氟化液，水箱采用不锈钢材质；
6.蒸发器、循环泵、管路需考虑电子氟化液要求进行设计，减少漏液和蒸发，其中蒸发器采用定制氟化液款，管路采用全不锈钢管路，循环泵采用奥克兰磁力泵；
7.电控系统：电控系统：设置温度、出液温度；低液位检测与报警；冷却水流量开关保护；高低温超温报警、高低温故障保护、氟压检测报警与保护、压缩机过热保护；
8. 尺寸不大于：800×1300×1600mm； 配备槽钢底脚；噪声低于72dB（距离1米测量）。
9. 需有ISO9001 质量体系认证、CE 认证、中核集团合格供方认证的资质。
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后12周内交货到用户指定地点
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后4周预付80%，验收合格后支付20%尾款
验收指标及验收要求：
接受厂家出厂测试报告，主要针对以下几个指标出具测试报告：
1.制冷功率不低于36KW@10°C；出液温度控制范围覆盖5~35°C；温度稳定性±0.2°C以内；
2.额定流量不低于150L/min；水压最大可达6.0bar，水压可手动调节，调节范围覆盖1.0-6.0 bar；
3.水箱有效容积：不低于200L，封闭，可显示液位，方便添加电子氟化液；
4.蒸发器、循环泵、管路需考虑电子氟化液要求进行设计，减少漏液和蒸发。
保修及售后服务：
质保期：验收合格之日起36个月为质保期。
售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外）。
[bookmark: _GoBack]在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
