中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量磁铁独立循环水冷式机 | 1.制冷功率不低于36KW@10°C （环境温度25°C冷却水温度10°C）； 2.出液温度控制范围覆盖5~35°C；温度稳定性±0.2°C以内，控温PID调节； 3.额定流量不低于150L/min，水压最大可达6.0bar，水压可手动调节，调节范围覆盖1.0-6.0 bar； 4.散热方式：水冷一体机，整机功耗不高于22KW，三相五线，380V/50Hz； 5.泵浦：磁力泵；水箱有效容积：不低于200L，封闭，可显示液位，方便添加电子氟化液，水箱采用不锈钢材质； 6.蒸发器、循环泵、管路需考虑电子氟化液要求进行设计，减少漏液和蒸发，其中蒸发器采用定制氟化液款，管路采用全不锈钢管路，循环泵采用奥克兰磁力泵； 7.电控系统：电控系统：设置温度、出液温度；低液位检测与报警；冷却水流量开关保护；高低温超温报警、高低温故障保护、氟压检测报警与保护、压缩机过热保护； 8. 尺寸不大于：800×1300×1600mm； 配备槽钢底脚；噪声低于72dB（距离1米测量）。 9. 需有ISO9001 质量体系认证、CE 认证、中核集团合格供方认证的资质。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款后12周内交货到用户指定地点 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后4周预付80%，验收合格后支付20%尾款 验收指标及验收要求： 接受厂家出厂测试报告，主要针对以下几个指标出具测试报告： 1.制冷功率不低于36KW@10°C；出液温度控制范围覆盖5~35°C；温度稳定性±0.2°C以内； 2.额定流量不低于150L/min；水压最大可达6.0bar，水压可手动调节，调节范围覆盖1.0-6.0 bar； 3.水箱有效容积：不低于200L，封闭，可显示液位，方便添加电子氟化液； 4.蒸发器、循环泵、管路需考虑电子氟化液要求进行设计，减少漏液和蒸发。 保修及售后服务： 质保期：验收合格之日起36个月为质保期。 售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外）。 在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：