中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级陶粲装置束流测试平台配电箱及电缆采购 | 1.元器件及设备采购：需梳理新的配电箱需求，采购相应的电气元器件，在现状配电箱内进行安装，并完成元器件上端与配电箱汇流排的可靠连接及安装。包括1台三相380V转三相200V隔离变压器的采购及安装工作。 2.配电箱P2-GY11及电缆采购：新购1台配电箱P2-GY11及1根约120米长的WDZA-YJV-4×120+1×70mm²电力电缆。配电箱安装于加速器测试大厅速调管走廊内；配套电缆自空调机房敷设至该配电箱。 3.配电箱P2-GY12及电缆采购：新购1台配电箱P2-GY12及1根约260米长的WDZA-YJV-4×240+1×120mm²电力电缆。配电箱安装于室外；配套电缆自上级变电所敷设至该配电箱。 4.以上相关的技术要求等见附件，并需包含上述所有采购内容相关的设计、设备安装及调试等工作。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后20天内交货并完成安装调试并具备验收条件。 交付进度：一次性交付。 付款方式：货物完成安装调试，并验收合格，在收到全额发票后30日内支付全部款项。 验收指标及验收要求： 1.满足设计图纸要求，所有新增控制器、保护器件、终端设备与整体配电系统兼容匹配，无干扰、无冲突； 2.低压配电回路、设备相间、相对地绝缘电阻：≥100MΩ（1000V摇表测试），严禁低于规范值； 3.设备外壳、柜体、变压器、金属线槽可靠接地，接地连续性良好，系统无漏电、无外壳带电，漏电保护、过载保护、短路保护动作灵敏可靠； 4.断路器、保护装置整定参数符合设计要求，过载、短路保护功能正常； 5.三相380V转200V变压系统：可稳定为原有5kW设备提供标准三相200V电源，设备启动、运行、负载工况完全正常，无功率不足、报错、抖动现象； 6.配电箱、动力设备、变压供电系统（200V设备供电）：满负荷连续试运行48小时。 保修及售后服务：本项目整体质保期为12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：